Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 8328-ПЗ-С | Содержание тома | Стр. 2 |
| 8328-СП | Состав проектной документации | Стр. 3 |
| 8328-ПЗ | Пояснительная записка Том 1 | Стр. 6 |

Состав проектной документации

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8328-ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка | АО «МАЙ ПРОЕКТ» |
| 2 | 2309-19-1-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | ООО «ВКО Строй» |
| 3 | 2309-19-1-АР | Раздел 3. Архитектурные решения | ООО «ВКО Строй» |
| 4 | 2309-19-1-КР | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения | ООО «ВКО Строй» |
|  |  | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  |
| 5.1 | 2309-19-1-ИОС1 | Подраздел 5.1. Система электроснабжения | ООО «ВКО Строй» |
| 5.2 | 2309-19-1-ИОС2 | Подраздел 5.2. Система водоснабжения | ООО «ВКО Строй» |
| 5.3 | 2309-19-1-ИОС3 | Подраздел 5.3. Система водоотведения | ООО «ВКО Строй» |
| 5.4 | 2309-19-1-ИОС4 | Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха, тепловые сети | ООО «ВКО Строй» |
| 5.5 | 2309-19-1-ИОС5 | Подраздел 5.5. Сети связи | ООО «ВКО Строй» |
|  |  | Подраздел 5.6. Система газоснабжения | Не требуется |
| 5.6 | 8328-ИОС7 | Подраздел 5.7. Технологические решения | АО «МАЙ ПРОЕКТ» |
| 6 | 2309-19-1-ПОС | Раздел 6. Проект организации строительства | ООО «ВКО Строй» |
|  |  | Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | Не требуется |
| 7 | 2309-19-1-ООС | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды | ООО «ВКО Строй» |
| 8 | 2309-19-1-ПБ | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ООО «ВКО Строй» |
|  |  | Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | Не разрабатывается |
| 9.1 | 2309-19-1-ЭЭ | Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | ООО «ВКО Строй» |

|  |  | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | 2309-19-1-СМ1 | Часть 1. Сводный сметный расчет стоимости строительства | ООО «ВКО Строй» |
| 10.2 | 2309-19-1-СМ2 | Часть 2. Объектные и локальные сметные расчеты. 1-й этап строительства | ООО «ВКО Строй» |
| 10.3 | 2309-19-1-СМ3 | Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты. 2-й этап строительства | ООО «ВКО Строй» |
| 10.4 | 2309-19-1-СМ4 | Часть 4. Прайс-листы | ООО «ВКО Строй» |
| 10.5 | 2309-19-1-СМ5 | Часть 5. Ведомости объемов работ | ООО «ВКО Строй» |
|  |  | Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами |  |
| 11.1 | 2309-19-1-ГОЧС | Подраздел 12.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. мероприятий по противодействию терроризму | ООО «ВКО Строй» |
| 11.2 | 2309-19-1-ОБЭ | Подраздел 12.2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства | ООО «ВКО Строй» |
|  |  | Инженерные изыскания |  |
|  | 2309-19-2-ИГДИ | Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий | ООО «ВКО Строй» |
|  | 2309-19-2-ИГИ | Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий | ООО «ВКО Строй» |
|  | 2309-19-2-ИГМИ | Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий | ООО «ВКО Строй» |
|  | 2309-19-2-ИЭИ | Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий | ООО «ВКО Строй» |
|  |  | Материалы обследования |  |
|  | 2309-19-2-ТО | Технический отчет по результатам обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений и систем инженерно-технического обеспечения | ООО «ВКО Строй» |

Содержание

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 8328-ПЗ | Текстовая часть |  |
|  | 1 Заверение проектной организации | Стр. 7 |
|  | 2 Документы, на основании которых принято решение о разработке проектной документации | Стр. 8 |
|  | 3 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации | Стр. 9 |
|  | 4 Сведения о функциональном назначении и проектной мощности объекта, состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции | Стр. 12 |
|  | 5 Сведения о сырьевой базе и потребности производства в воде и топливно-энергетических ресурсах | Стр. 45 |
|  | 6 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства | Стр. 50 |
|  | 7 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное или постоянное пользование | Стр. 59 |
|  | 8 Сведения о категории земель, на которых располагается объект | Стр. 60 |
|  | 9 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков | Стр. 61 |
|  | 10 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований | Стр. 62 |
|  | 11 Технико-экономические показатели проектируемых объектов | Стр. 63 |
|  | 12 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий | Стр. 64 |
|  | 13 Данные о численности работников и их профессионально- квалификационном составе, числе рабочих мест | Стр. 65 |
|  | 14 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений | Стр. 68 |
|  | 15 Обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам строительства с выделением этих этапов | Стр. 69 |
|  | 16 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения | Стр. 70 |

1 Заверение проектной организации

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, документам об использовании земельного участка для строительства, техническим регламентам, устанавливающим требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий, а также в соответствии с действующими экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными и прочими нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта	Д.А. Мельников

2 Документы, на основании которых принято решение о разработке проектной документации

Решение о разработке проектной документации принято на основании муниципального контракта №01682000024190058730001 от 13 сентября 2019 года на выполнение проектной документации между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска с одной стороны и АО «МАЙ ПРОЕКТ» с другой стороны.

АО «МАЙ ПРОЕКТ» действует на основании «Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», выданного на основании решения Совета Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков».

3.1 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации

Исходными данными для подготовки проектной документации являются:

- Задание на проектирование;

- Технологическая схема;

- Данные инженерных изысканий.

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами:

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» – актуализированная редакция СНиП 2.04.03.85;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 129.13330.2011 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85*. «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;

- СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» (с изменениями).

3.2 Идентификация зданий и сооружений проектируемого объекта по признакам, установленным Статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

Назначение

На Ульяновских сооружениях канализации Правобережья (ГОСК) осуществляется очистка городских сточных вод и части ливнестока правобереж-ной части г. Ульяновска. Технологический процесс работы сооружений преду-сматривает механическую и биологическую очистку поступающих сточных вод, а также обеззараживание очищенных сточных вод перед их выпуском в Куйбышев-ское водохранилище р. Волги, механическое обезвоживание осадков.

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность

Реконструируемые очистные сооружения относятся к производственным объектам.

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство

В соответствии с исходными данными и требованиями главного управления МЧС России по Ульяновской области:

проектируемый объект попадает в зону возможного катастрофического затопления, возможных сильных разрушений от взрывов происходящих в мирное время в результате аварий;

в районе строительства возможны: град, сильные ветра.

Принадлежность к опасным производственным объектам

Очистные сооружения канализации Правобережья (ГОСК)г. Ульяновска не относятся к опасным производственным объектам.

Пожарная и взрывопожарная опасность

Идентификация объектов по пожарной и взрывопожарной опасности приведена в разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей

На проектируемых очистных сооружениях имеются помещения с постоянным пребыванием людей.

Уровень ответственности

Уровень ответственности объекта - нормальный. Класс опасности – нет.

4 Сведения о функциональном назначении объекта, состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции

4.1 Функциональное назначение и мощность объекта до реконструкции

Городские очистные сооружения канализации, 2-я очередь, УМУП «Улья-новскводоканал», г. Ульяновск, осуществляют очистку смеси хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод с выпуском очищенных сточных вод в поверхностный водный объект высшей категории рыбохозяйственного назначения (р. Волга).

В комплекс очистных сооружений ГОСК входят две параллельно работающие самостоятельные технологические линии 1-й и 2-й очередей.

Каждая очередь представлена блоком емкостных сооружений, в которых осуществляется прием сточных вод, их механическая очистка, биологическая очистка и обеззараживание очищенных стоков.

Проект строительства сооружений 2-й очереди разработан Институтом «Ги-прокоммунводоканал», г. Москва.

Год ввода в эксплуатацию – 1986 г.

Сведения о реконструкции: Расширение и реконструкция 2-й очереди, Ин-ститут «Росводоканалпроект», г. Москва, 1992 г. в объеме расширения блока технологических емкостей:

- строительство 4-х вторичных радиальных отстойников;

- строительство эрлифтной и приемной камер;

- технологические трубопроводы.

Основные технологические характеристики объекта до реконструкции:

- – проектная производительность при строительстве – 150 000 м3/сут;

- – максимальный часовой расход – 9000 м3/ч.

Фактический приток сточных вод (2016-2018 гг.):

- – суточный расход – 62 847 м3/сут,

- – максимальный часовой расход – 3535 м3/ч.

Состав сооружений.

Состав существующих сооружений в границах проектирования представлен в 4.1.

Таблица 4.1

| № пп | Здания и сооружения | Кол-во, шт. | Размеры, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Распределительный канал первичных отстойников | 1 |  | с барботированием |
|  | длина |  | 115,0 |  |
|  | ширина |  | 2,0 |  |
|  | глубина (гидр.) |  | 2,5 |  |
| 2. | Первичные отстойники | 12 |  | горизонтальные с одним приямком |
|  | длина |  | 30,0 |  |
|  | ширина |  | 9,0 |  |
|  | глубина (отстойн.) |  | 4,65 |  |
| 3. | Распределительные каналы аэротенков | 3 |  | с барботированием |
|  | длина |  | 36,0 |  |
|  | ширина |  | 1,5 |  |
|  | глубина (гидр.) |  | 4,45 |  |
| 4. | Аэротенки | 6 |  | 2х-коридорные, 6ти-камерные |
|  | длина |  | 79,5 |  |
|  | ширина |  | 18,0 |  |
|  | глубина (гидр.) |  | 4,5 |  |
| 5. | Сборные каналы аэротенков | 3 |  | с барботированием |
|  | длина |  | 36,0 |  |
|  | ширина |  | 1,5 |  |
|  | глубина (гидр.) |  | 4,0 |  |
| 6. | Эрлифтная камера | 1 |  | погружные насосы |
|  | длина |  | 4,25 |  |
|  | ширина |  | 3,05 |  |
|  | глубина (строит./гидр.) |  | 8,3/4,4 |  |
| 7. | Распределительная камера вторичных отстойников | 1 |  |  |
|  | длина |  | 12,6 |  |
|  | ширина |  | 9,4 |  |
|  | глубина (гидр.) |  | 5,4 |  |
| 8. | Вторичные отстойники | 4 |  | радиальные, стальные, с илососами ИВРу-40 |
|  | диаметр |  | 40,0 |  |
|  | глубина (отстойн.) |  | 4,65 |  |
| 9. | Камера очищенной воды | 1 |  |  |
|  | длина |  | 4,0 |  |
|  | ширина |  | 4,0 |  |
| 10. | Иловая насосная станция 2-й очереди | 1 |  | ИНС-2 |
|  | длина |  | 15,0 |  |
|  | ширина |  | 6,0 |  |
| 11. | Иловая насосная станция 1-й очереди | 1 |  | ИНС-1 |
|  | длина |  | 12,0 |  |
|  | ширина |  | 6,0 |  |
| 12. | Дренажная насосная станция | 1 |  | ДНС |
|  | длина |  | 12,0 |  |
|  | ширина |  | 6,0 |  |
| 13. | Воздуходувная станция | 1 |  | ВДС-2 |
|  | длина |  | 38,0 |  |
|  | ширина |  | 12 |  |

Существующая схема очистки сточных вод и обработки осадков

В комплекс очистных сооружений ГОСК входят две параллельно работающие самостоятельные технологические линии 1-й и 2-й очередей.

Каждая очередь представлена блоком емкостных сооружений, в которых осуществляется прием сточных вод, их механическая очистка, биологическая очистка и обеззараживание очищенных стоков.

Ниже представлено Описание технологического процесса очистки сточных вод сооружений 2-й очереди.

Поступление сточных вод

С канализационных насосных станций ГНС (напорный трубопровод Ду1000 мм), КНС-5 (напорный трубопровод Ду1000 мм), КНС-14 (Ду1200 мм – 2 кол-лектора), КНС ЗАО «Витязь» (Ду350мм – 2 коллектора – сюда же поступают стоки с мебельной фабрики) и ДНС (диам.219мм), смесь хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод подается в приемную камеру 2-й очереди очист-ных сооружений ГОСК.

Приемная камера 2-й очереди очистных сооружений, емкостью 255,6 м3, со-стоит из 2-х секций. Первая секция предназначена для приема сточных вод, вто-рая – для аварийного сброса сточных вод в Куйбышевское водохранилище р. Волги. Камеры разделены бетонной перегородкой с шиберным затвором. Из приемной камеры сточная вода по трем лоткам подается в здание решеток.

Механическая очистка

В состав сооружений механической очистки на ГОСК входят решетки, песколовки, первичные горизонтальные отстойники.

Механическая очистка применяется для выделения из сточных вод нерастворенных минеральных и органических примесей, благодаря чему обеспечивается снижение взвешенных веществ до 70%, а органических веществ до 45%.

# Механическая очистка сточных вод производится на следующих сооружениях:

- решетки с механизированными граблями МГ-8Т с прозорами 16 мм, – 3 шт.;

- горизонтальные аэрируемые песколовки, со шнековой системой удаления песка при помощи гидроэлеватора, – 3 шт.;

- первичные горизонтальные отстойники с одним приямком для осадка (скребковый механизм марки МСО 1-9), – 12 шт.

Здание решеток оборудовано решетками с механическими граблями марки МГ-8Т с прозорами 16 мм в количестве 3 штук. Объем отбросов, задерживаемых на решетках, варьируется в зависимости от времени года и погодных явлений: от 200 до 350 кг/сутки. Сбор мусора осуществляется вручную. Утилизация мусора с решеток производится на полигон ТБО.

После решеток сточные воды через отводящие лотки поступают в распределительный канал перед аэрируемыми песколовками со шнековой системой удаления песка. На каждой песколовке установлены шиберные затворы для отключения песколовок.

Аэрируемые песколовки представляют собой прямоугольное в плане сооружение, с приямком для сбора песка, устроенным в голове сооружения, и гидроэлеваторным удалением песка из приямка. Аэрация осуществляется посредством полиэтиленовых перфорированных труб, установленных вдоль одной из стен песколовки на высоте 45-60 см от канала, в котором оседают выделившиеся из сточной воды минеральные примеси и перемещаются шнековым механизмом к приямку, откуда гидроэлеватором по пескопроводу диам. 219 мм песок перекачивается в бункеры песка. Подача рабочей воды к гидроэлеваторам осуществляется от сети трубопроводов технической воды насосами 1Д315/50.

Воздух для аэрации подается в объеме 3-5 м³/м² в час. Время пребывания воды в песколовке принимается равным 1-3 мин. Скорость движения воды в песколовке 0,08-0,12 м/с.

Периодичность отгрузки песка из песколовки 2 раза в смену в песковые бункера. На 2-й очереди ГОСК установлены два бункера песка диаметром 3,5 м и объемом 5,6 м³ каждый. Вода, отделившаяся от песка, подается назад в песколовку. Обезвоженный песок выгружают в автомашины и вывозят на песковые площадки. Песок также может использоваться для планировочных работ.

Сточная вода после песколовок поступает в лоток «Вентури». Из лотка вода поступает в распределительную камеру и далее в распределительный канал перед первичными отстойниками, после чего на первичные горизонтальные отстойники в количестве 12 шт.

Блок емкостных сооружений 2-й очереди разделён на 3 секции, в которые входит по четыре первичных отстойника и два аэротенка, что сопряжено с определенными нюансами их эксплуатации. Так, в случае вывода в ремонт двух аэротенков, секция выводится из эксплуатации полностью, т.к. отсутствует общий сборный канал, позволяющий распределить осветленную воду после первичных отстойников.

Первичные горизонтальные отстойники 2-й очереди ГОСК представляют собой прямоугольные железобетонные резервуары. Из распределительного канала сточная жидкость по самотечным трубопроводам Ду600мм поступает в первичные отстойники. В торцовой части каждого первичного отстойника имеется Т-образное разветвление данного трубопровода с устройством прорезей в трубах, направленных под 45˚ к входной стене отстойника. После подачи сточная вода равномерно распределяется по ширине сооружения. В начале отстойника оборудован приямок для осадка, сгребание которого к приямку осуществляется скребковыми механизмами марки МСО 1-9. Удаление плавающих веществ из первичных отстойников производится на иловые карты по системе жировых труб, загрязняющие вещества в которые поступают в конце первичного отстойника.

Время пребывания сточных вод в первичных отстойниках, в среднем, составляет 3 часа.

Сырой осадок, удаленный из отстойников, самотеком поступает в резервуар сырого осадка на иловой насосной станции ИНС-2. Сырой осадок из ИНС-2 подается насосами марки ФГ 144/46 в регулирующие резервуары ЦМО или в случае необходимости – на иловые карты.

Опорожнение первичных отстойников осуществляется через иловую насосную станцию в песколовки:

- опорожнение осуществляется с помощью насосов сырого осадка ИНС-2 (№№3,4,5) – стоки из первичного отстойника самотеком поступают в резервуар сырого осадка при ИНС-2, откуда насосами марки ФГ 144/46 перекачиваются в песколовки II очереди с использованием трубопровода хоз.-бытовых сточных вод;

- опорожнение осуществляется с помощью насосов избыточного ила ИНС-2 (№№6,7,8) – стоки из первичного отстойника самотеком поступают в резервуар избыточного ила при ИНС-2, откуда насосами марки ФГ 216/24 перекачиваются в песколовки 2-й очереди.

Биологическая очистка

К сооружениям биологической очистки относятся:

- аэротенки (6 шт.) – двух коридорные шестикамерные с рассредоточенным впуском сточной воды;

- вторичные радиальные отстойники диам.40м в количестве 4 шт.

На 2-й очереди ГОСК предусмотрены двух-коридорные шестикамерные аэротенки с рассредоточенной подачей сточной воды и пристенной аэрацией – в количестве 6 шт. Аэраторы марок «Экополимер» и «Полипор» расположены на глубине 4,5 м вдоль одной из стенок каждого коридора аэротенка. В торцевой стене каждого аэротенка расположено окно для выпуска и отведения иловой смеси в сборные каналы секций для последующей передачи на вторичные радиальные отстойники. У этой же стенки устроен лоток возвратного ила, по которому возвратный ил поступает в регенератор.

После прохождения аэротенков сточная вода, смешенная с активным илом (иловая смесь), по трем коллекторам Ду1200мм поступает в распределительную чашу вторичных отстойников, оборудованную четырьмя шиберными затворами (каждый для своего отстойника). Из распределительной чаши иловая смесь поступает во вторичные радиальные отстойники (4 шт.) диаметром 40 м каждый, где осуществляется процесс отделения активного ила от сточной воды.

Осевший на дно радиального отстойника активный ил удаляется илососами ИВРу-40 в иловые камеры. Из иловых камер активный ил самотеком поступает в эрлифтную камеру, откуда эрлифтами или насосом марки «Флюгт» подается в лоток возвратного ила. Избыточный активный ил из трубопровода между иловыми и эрлифтной камерами поступает на ИНС-2. С ИНС-2 избыточный ил может перекачиваться на иловые карты (при необходимости), на илоуплотнители 2-й очереди или в ЦМО.

Продолжительность отстаивания во вторичных отстойниках – 1,5-2,5 часа. Влажность удаляемого избыточного активного ила 99,4-99,7%.

Обеззараживание сточных вод

После вторичных радиальных отстойников очищенная вода поступает в камеру очищенных сточных вод 2-й очереди, куда осуществляется непрерывная подача хлорной воды. Очищенная сточная вода по системе самотечных трубопроводов поступает в камеру с расходомером, откуда самотеком поступает в Куйбышевское водохранилище р. Волги.

Хлорная вода для обеззараживания из хлораторной подается по трубопроводу Ø160мм. Концентрация остаточного хлора в обеззараженной воде определяется в лаборатории и после контакта должна составлять 1,5-1,8 мг/л.

Обеззараживание осветленной сточной воды на 2-й очереди – хлорная вода для обеззараживания подается в камеру выпуска очищенной сточной воды после вторичных отстойников. Приготовление хлорной воды осуществляется в хлораторной смешением технической воды с газообразным хлором.

Сооружения для механического обезвоживания осадка

Избыточный активный ил из вторичных радиальных отстойников поступает в распределительную чащу радиальных илоуплотнителей 2-й очереди диам.40м. В зависимости от режима работы илоуплотнителей, уплотненный ил может подаваться на карты или в регулирующие резервуары ЦМО. Илоуплотнители выполнены в виде радиальных отстойников диаметром 40 м и рабочим объемом 4400м³, оборудованных илососами марки ИВР-40. Илоуплотнители служат для уменьшения влажности избыточного активного ила с 99.4-99,7 до 94-96%. В илоуплотнителях происходит разделение избыточного активного ила на осветленную жидкость и уплотненный ил. Нормативная продолжительность пребывания ила в илоуплотнителях 9-12 час.

Осветленная иловая вода поступает через водослив в круговой сборный лоток, расположенный по периметру илоуплотнителя. Из сборного лотка иловая вода через выпускную камеру илоуплотнителя по трубопроводу перекачивается насосами иловой воды марки ФГ 216/24, установленных в ЦМО, в преаэраторы 1-й очереди.

Иловая насосная станция ИНС-2

Иловая насосная станция 2-й очереди предназначена для перекачки сырого осадка из первичных отстойников, технической воды, иловой воды и опорожнения сооружений. При иловой насосной станции выполнены три приемных резервуара соответственно:

- резервуар хоз.-фекальных стоков;

- резервуар сырого осадка;

- резервуар избыточного ила.

ИНС-2 оборудована следующими группами насосов:

- №1,2 – хозяйственно-фекальные марок ФГ 144/46, ФГ 216/24;

- №3,4,5 – сырого осадка марки ФГ 144/46;

- №6,7,8 – избыточного активного ила марки ФГ 216/24;

- №9, 10 – технической воды марок 6НДВ и 1Д315/50.

Иловая насосная станция ИНС-1

Иловая насосная станция 1-й очереди предназначена для перекачки сырого осадка из первичных отстойников, технической и иловой воды, опорожнения сооружений. При иловой насосной станции выполнены приемные резервуары:

- резервуар сырого осадка;

- резервуар хоз.-фекальных стоков;

- резервуар уплотненного ила.

Для перекачки технических потоков сооружений 1-й очереди на ИНС-1 имеются следующие группы насосов:

- №1,2 – технической воды марки Д320/50;

- №3,4 – избыточного активного ила марок 4НФ и СМ 100-65-200а;

- №5,6 – хозяйственно-фекальные марок СМ 150-125-315/4б и ФГ216/24;

- №7,8 – сырого осадка и уплотненного ила марок ФГ 144/46 и ФГ 216/24.

Воздуходувная станция

Воздух в аэротенки, а также в аэрируемые песколовки, в каналы блоков емкостных сооружений, на эрлифты подается от нагнетателей ТВ-300-1.6 в количестве 5 штук (в работе 3), производительностью 18000 м³/час, которые установлены на воздуходувной станции. Для охлаждения систем подшипников воздуходувных агрегатов используется водопроводная вода. Может применяться оборотное водоснабжение.

Дренажная насосная станция

На площадке 2-й очереди очистных сооружений ГОСК имеется дренажная насосная станция, куда поступает дренажная вода с иловых площадок III очереди ГОСК. ДНС оборудована тремя насосами марки ФГ 144/10,5, которые перекачивают дренажную воду, поступившую в приемное отделение ДНС в приемную камеру очистных сооружений 2-й очереди.

Хозяйственно-фекальные стоки

Канализационные бытовые стоки с площадки очистных сооружений 2-й очереди, а также отстоянная вода из песковых бункеров 2-й очереди поступают в резервуары хоз.-фекальных стоков Иловой насосной станции 2-й очереди. Сюда также подается сточная вода из первичных отстойников при их опорожнении.

Стоки из резервуара хоз.-фекальной канализации насосами ИНС-2 №1,2 подаются в песколовки 2-й очереди.

4.2 Состав, характеристика и мощность производства, номенклатура и качество выпускаемой продукции

4.2.1 Технологические характеристики очистных сооружений

Проектом предусмотрена реконструкция очистных сооружений канализации с применением наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным действующим законодательством.

Основные технологические характеристики объекта после реконструкции:

- проектная производительность реконструируемых сооружений 2-й очереди ГОСК принята 90 тыс. м3/сут в соответствии с генеральной схемой водоснабжения и водоотведения.

Проектная производительность реконструируемых 2-й очереди ГОСК – 90 тыс. м3/сут (см. таблицу 4.2) в соответствии с генеральной схемой водоснабжения и водоотведения с выделением отдельного пускового комплекса.

- Таблица 4.2

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Среднесуточный расход сточных вод | м3/сут | 90 000,0 |
| 2. | Среднечасовой расход | м3/ч | 3 750,0 |
| 3. | Среднесекундный расход | л/с | 1 041,7 |
| 4. | Коэффициент часовой неравномерности | - | 1,174 |
| 5. | Максимальный часовой расход | м3/ч | 5 062,5 |
| 6. | Коэффициент суточной неравномерности | - | 1,150 |
| 7. | Максимальный суточный расход | м3/сут | 103 500,0 |
| 8. | Общий коэффициент неравномерности | - | 1,350 |

4.2.2 Качество поступающих на очистку сточных вод

Исходные показатели сточных вод согласно ТЗ представлены в таблице 4.3

- Таблица 4.3

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Вход | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ХПК | мгО2/дм3 | 674,0 |  |
| 2. | БПК5 | мгО2/дм3 | 301,0 |  |
| 3. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 278,0 |  |
| 4. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 33,1 |  |
| 5. | Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,02 |  |
| 6. | Нитрат-ион | мг/дм3 | 0,1 |  |
| 7. | Фосфат-ион | мг/дм3 | 9,2 |  |
| 8. | Температура зимняя | °С | +12,0 |  |
| 9. | Температура летняя | °С | +26,0 |  |

4.2.3 Описание технологической схемы после реализации проектных решений

Схема подачи сточных вод, очистка сточных вод на решетках и в песколовках сохраняется без изменений.

Также без изменения сохраняются сооружения обработки осадков.

Описание технологической схемы касается сооружений, входящих в границы проектирования, а именно:

- Первичные горизонтальные отстойники, 16 шт.;

- Аэротенки, 8 шт.;

- Вторичные горизонтальные отстойники, 16 шт.;

- Контактные резервуары, 8 шт.;

- Иловая насосная станция ИНС;

- Воздуходувная (включая Диспетчерскую).

Распределительный канал первичных отстойников

Городские (смесь хозяйственно-бытовых и производственных) сточных вод после очистки на существующих решетках и песколовках поступают в распределительный канал первичных отстойников (Т-120).

Для предотвращения оседания взвешенных частиц в канале (Т-120) предусмотрена модульная система барботирования (Е-120).

Из канала (Т-120) сточные воды через затворы щитовые с электроприводами (FSC-120.01A(F), поступают в первичные горизонтальные отстойники (Т-120.01A(F).

Первичные горизонтальные отстойники

Для осветления сточных вод предусмотрены первичные горизонтальные отстойники (Т-120.01A(F). Расчётное количество первичных горизонтальных отстойников – 6 шт. Длина – 30 м, ширина – 9 м, гидравлическая глубина зоны отстаивания – 4,65 м.

Для равномерного распределения сточных вод в отстойнике предусмотрены отражательные щиты (Е-120.03A(F). Отстойники имеют по одному приямку для сбора осадка в передней части. Для удаления осадка к приямку отстойников и сбора всплывающих веществ с поверхности отстойников в жиросборное устройство (Е-120.02A(F) предусмотрена цепная скребковая система (Е-120.01A(F).

Сырой осадок из приямка под гидростатическим давлением направляется в резервуар сырого осадка (Т-350.01) ИНС-2. Для контроля уровня осадка в приямке предусмотрены уровнемеры (LE-120.01A(F).

Всплывающие вещества с поверхности первичных отстойников через жиросборное устройство (Е-120.02A-F) отводятся в резервуар сырого осадка (Т-350.01) ИНС-2.

Осветленные сточные воды поступают в распределительные каналы аэротенков (Т-310.01A(С). Каналы оборудованы модульной системой барботирования (Е-310.08A(F).

Из распределительных каналов аэротенков (Т-310.01A(С) сточные воды поступают на биологическую очистку в аэротенки (Т-310.02A(F).

Аэротенки

Для интенсификации биологической очистки сточных вод в аэротенках предусмотрена технология нитри-денитрификации и биологического удаления фосфора, для чего в аэротенках выделяются зоны (анаэробная, денитрификации, нитрификации).

Специализированные зоны аэротенков (Т-310.02A(F):

- 1 коридор:

- анаэробная зона, подача всего количества сточных вод из распределительных каналов аэротенков (Т-310.01A(С) и внутреннего рецикла иловой смеси из конца 2 коридора аэротенков от насосов (Р-310.02A(F), оборудование – погружные мешалки (МХ-310.01A(F),

- зона денитрификации, поступление всего количества иловой смеси из анаэробной зоны, подача всего количества возвратного ила от насосов (Р-330.01A(В) эрлифтной камеры (Т-330.03) с расходомерами (FIT-310.01A(F), оборудование – погружные мешалки (МХ-310.02A(F),

- зона нитрификации 1, поступление всего количества иловой смеси из зоны денитрификации, оборудование – система аэрации (Е-310.01(02A(F), насосы перекачки части иловой смеси в первичный отстойник/аэротенк (Р-310.01A(F), оксиметры (АЕ-310.01A-F), электрозадвижки на воздуховоды (FV-310.03A(F);

- первичные отстойники – реконструкция в аэротенки:

- зона нитрификации 2, поступление части иловой смеси из 1 коридора, оборудование – система аэрации (Е-310.03(04A(F), оксиметры (АЕ-310.02A(F), электрозадвижки на воздуховоды (FV-310.04A(F);

- 2 коридор:

- зона нитрификации 3, поступление части иловой смеси из 1 коридора и всего количества иловой смеси из первичного отстойника/аэротенка, оборудование – система аэрации (Е-310.05(07A(F), насосы внутреннего рецикла ила (Р-310.02A(F) в начало 1 коридора, оксиметры (АЕ-310.03A(F), электрозадвижки на воздуховоды (FV-310.05A(F), мутномеры (АЕ-310.04A(F).

Для мониторинга технологического процесса (в т.ч. для автоматического регулирования кислородного режима в аэротенках), предусмотрены универсальные преобразователи-контроллеры (AITC-310A(F) для датчиков растворенного кислорода (АЕ-310.01(03A(F) и мутномеров (АЕ-310.04A(F).

После аэротенков (Т-310.02A(F) иловая смесь собирается в сборных каналах аэротенков (Т-310.03A(С), оборудованных системой барботирования (Е-310.09A(F), и по трем трубопроводам диам.1400 мм поступает в распределительную камеру вторичных отстойников (Т-330).

Объем работ по реконструкции аэротенков

- Удаление существующих поперечных перегородок (частичный демонтаж).

- Строительство проектируемых поперечных перегородок с верхним и нижним проемами.

- Организация подачи сточных вод в начало 1 коридора. Для этого используется трубопровод подачи сточных вод в 1 коридор.

- Организация подачи возвратного ила в начало зоны денитрификации. Подача возвратного ила – при помощи напорных трубопроводов с расходомерами.

- Монтаж погружных мешалок в анаэробной зоне и зоне денитрификации.

- Монтаж аэрационных систем в аэробных зонах (зона нитрификации).

- Установка погружных насосов подачи иловой смеси в аэробную зону 2.

- Установка погружных насосов подачи иловой смеси из конца 2 в начало 1 коридора.

- Перекладка воздуховодов для реализации автоматического регулирования, установка электрозадвижек.

- Установка приборов КИПиА.

Перегородки проектируемые

Проектом предусмотрены легкие поперечные перегородки в 1 половине 1-го коридора для отделения анаэробной зоны / зоны денитрификации и зоны денитрификации / зоны нитрификации, по 2 шт. в каждом биореакторе.

Размеры перегородок 8750×3200 мм, имеющей отверстия по всей ширине в нижней части (1000 мм от дна), и не доходящей до уровня воды в аэротенке (300 мм).

Воздуходувная станция

Для подачи воздуха в аэротенки (Т-310.02A(F) предусмотрено использование трех регулируемых воздуходувок (B-310A(C), 2 рабочие + 1 резервная. Датчики растворенного кислорода (AE-310.01÷07A(F), установленные в аэротенках, фиксируют изменение его концентрации на вторичном преобразователе (AITС-310 A(F), который посылает управляющий сигнал на затворы с электроприводом (FV-310.03÷05A(F), установленные на воздуховодах. Затворы, регулируются в зависимости от характера полученного сигнала, тем самым повышая или снижая давление в трубопроводе. Воздуходувки по давлению изменяют свою производительность для стабилизации давления в системе. На напорном воздуховоде предусмотрен интеллектуальный Датчик давления воздуха (PIT-310) на общем коллекторе для регулирования ПЧТ воздуходувки через микропроцессорный измеритель-размножитель токового сигнала от датчика давления воздуха.

Объем подаваемого воздуха измеряется расходомерами, входящими в комплект поставки воздуходувок.

Воздуходувки служат также для барботирования (Е-120) распределительного канала первичных отстойников (Т-120), барботирования (Е-310.08A(F) распределительных каналов аэротенков (Т-310.01A(С), барботирования (Е-310.09A(F) сборных каналов аэротенков (Т-310.03A(С), аэрации существующих песколовок.

Вторичные радиальные отстойники

Разделение сточных вод и активного ила предусмотрено в существующих 4-х вторичных радиальных отстойниках (Т-330.01A(D).

Иловая смесь от сборных каналов аэротенков (Т-310.03A(С) по трем трубопроводам диам.1400 мм поступает в распределительную камеру вторичных отстойников (Т-330).

Распределительная камера (Т-330) оборудована щитовыми затворами с электроприводами (FSC-330.01A(С) на подводящих трубопроводах.

Распределение сточных вод от распределительная камера (Т-330) во вторичные отстойники (Т-330) производится щитовыми затворами с электроприводами (FSC-330.02A(D).

Осевший во вторичных отстойниках активный ил собирается илососной системой (E-330.01A(D) в иловые камеры (Т-330.02A(D). В камерах установлены затворы с регулируемым водосливом (FSC-330.04A(D), которые регулируют количество отводимого активного ила, отводимого из вторичных отстойников (Т-330.01A(D).

Для сбора и удаления ила, всплывшего на поверхности вторичных отстойников (Т-330.01A(D) предусмотрена система его сбора и транспортировки в подающий трубопровод иловой смеси в отстойники, входящая в состав комплекта илососной системы (E-330.01A(D).

Очищенные сточные воды собираются в камере очищенной воды (Т-330.04).

Эрлифтная камера

Из иловых камер (Т-330.02A(D) активный ил направляется в эрлифтную камеру (Т-330.03) – возвратный ил, и в резервуар избыточного ила (Т-330.02) ИНС-2 (узел 350) – избыточный ил.

В эрлифтной камере (Т-330.03) установлены погружные насосы возвратного ила (Р-330.01А(В), оба постоянно в работе, предназначены для подачи ила в аэротенки (Т-310.02A(F). Еще один насос предусмотрен складского резерва. Подача возвратного ила в аэротенки предусмотрена напорными трубопроводами, лоток возвратного ила не используется.

Расход циркулирующего активного ила определяется расходомерами (FIT-310.01 A(F), установленными на подаче в каждый аэротенк (Т-310.02A(F), в зону денитрификации.

Для контроля уровня активного ила в эрлифтной камере (Т-330.03) и управления насосами возвратного ила (Р-330.01А(В) предусмотрены уровнемеры (LТ-330.01А(В).

Насосная станция очищенных вод

Очищенные сточные воды от камеры очищенной воды (Т-330.04) в самотечном режиме направляются на проектируемую насосную станцию очищенной воды (Т-920), в которой установлены погружные насосы (Р-920.01A(С), управляемые от уровнемеров (LT-920A(В).

Подкачка очищенных сточных вод производится на узел ультрафиолетового обеззараживания (Т-510.01A(В).

Узел УФ-обеззараживания сточных вод

Узел обеззараживания предусмотрен для дезинфекции биологически очищенных сточных вод от сооружений 1-й очереди и 2-й очереди ГОСК.

Обеззараживание сточных вод производится УФ излучением и представляет группу канального оборудования, в которой кассеты с лампами (модули) расположены в канале вдоль потока сточных вод.

Установка ультрафиолетового обеззараживания (Е-510.01÷02A(С) размещена в проектируемом здании УФО (Т-510.01A(В).

Подача сточных вод на модули УФО (Е-510.01÷02A(С) производится электрифицированными отсечными щитовыми затворами (FSC-510.01A(В).

Отвод сточных вод регулируется электрифицированными щитовыми затворами (FSC-510.02A(В) и отсечными (FSC-510.03A(В).

Для периодической химической промывки модулей УФО (Е-510.01÷02A(С) предусмотрен блок химической промывки щавелевой кислотой (Е-510.02). Промывка производится в резервуаре промывки (Т-510.02).

Отвод очищенных и обеззараженных сточных вод производится от УФО (Т-510.01A(В) в самотечном режиме в проектируемую камеру сброса (Т-520).

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ №262 и № 263 от 13.03.2019 г., проектом предусмотрено измерение следующих параметров очищенных сточных вод:

| – | расход, |  | – | температура, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – | рН, |  | – | ХПК, |
| – | мутность, |  | – | взвешенные вещества, |
| – | аммоний-ион, |  | – | фосфор фосфатов. |

Для этой цели предусмотрены следующие приборы:

- Анализатор COD/TURB (AIT-510.05) с датчиками для определения:

- ХПК (AE-510.01);

- взвешенных веществ/мутности (AE-510.02);

- Вторичный преобразователь SC1000 (AIT-510.06) с приборами для определения:

- аммоний-ион (AТ-510.03);

- фосфор фосфатов (AТ-510.04);

- температуры/рН (AE-510.05);

- Расходомер (FIT-510) очищенных сточных вод.

Приборы обеспечивают непрерывный контроль и передачу информации об усредненных значениях за каждые 2-3 часа, сигнал в ЦДП, хранение информации не менее 7 лет.

В связи с отсутствием врезок в сбросной трубопровод до места сброса, а также наличия 4-х сбросных трубопроводов (необходимость дублирования приборов), большой протяжённости сбросных коллекторов (сброс расположен на неохраняемой территории с затрудненным доступом), проектом предусмотрено размещение узла контроля очищенных сточных вод в районе проектируемого здания УФО (Т-510.01A(В).

Размещение анализаторов – в канале очищенных сточных вод здания УФО (Т-510.01A(В), размещение расходомера (FIT-510) – на общем отводящем трубопроводе Ду2200 мм перед камерой сброса (Т-510.03).

Сброс

Отвод очищенных и обеззараженных сточных вод от проектируемой камеры сброса (Т-510.03) производится при помощи электрифицированных задвижек (FSC-510.04A(В) в существующие сбросные трубопроводы от сооружений 1-й очереди (Ду1000мм, 2 шт.) и (FSC-510.05A(В) в существующие сбросные трубопроводы от сооружений 2-й очереди (Ду1200мм, 2 шт.) в водоем рыбохозяйственного назначения – реку Волгу (Куйбышевское водохранилище).

Иловая насосная станция (ИНС-2)

Функциональное назначение станции не изменяется. Проектом предусмотрена замена технологического оборудования.

Иловая насосная станция 2-й очереди (узел 350) предназначена для перекачки сырого осадка из первичных отстойников, технической воды, иловой воды и опорожнения сооружений.

При иловой насосной станции предусмотрены три приемных резервуара:

- Резервуар сырого осадка (Т-350.01) – поступление сырого осадка и всплывающих веществ с первичных отстойников, опорожнение первичных отстойников (Т-120.01А(F). Установка уровнемеров (LT-350.01А(В);

- Резервуар избыточного ила (Т-350.02) – поступление избыточного ила от иловых камер (Т-330.02А(D), опорожнение аэротенков (Т.310.02А(F) и вторичных отстойников (Т.330.01А(D). Установка уровнемеров (LT-350.02А(В);

- Резервуар хоз.-фекальных стоков (Т-350.03) – поступление хоз.-фекальных сточных вод с площадки 2-й очереди ГОСК, опорожнение распределительных каналов аэротенков (Т-310.01А(С). Установка уровнемеров (LT-350.03А(В).

Уровнемеры предназначены для контроля уровня в резервуарах и включения/выключения насосов.

Проектом предусмотрено переоборудование ИНС-2 следующими группами насосов:

- Насосы сырого осадка (Р-350.01А(В) с расходомером (FIT-350.01) на напорном трубопроводе. Забор сырого осадка из резервуара сырого осадка (Т-350.01). Подача сырого осадка на существующий узел обезвоживания;

- Насосы избыточного активного ила (Р-350.02А(В) с расходомером (FIT-350.02) на напорном трубопроводе. Забор избыточного ила из резервуара избыточного ила (Т-350.02). Подача избыточного ила на существующий узел обезвоживания;

- Насосы хозяйственно-фекальных стоков (Р-350.03А(В). Забор сточных вод из резервуара хоз.-фекальных стоков (Т-350.03). Подача сточных вод в песколовки 2-й очереди;

- Насосы технической воды (Р-350.04А(В). Забор осветленной воды производится из распределительного канала аэротенков (Т-310.01А(В). Подача технической воды вод на гидроэлеваторы песколовок 2-й очереди;

- Дренажные насосы (Р-350.05А(В) приямка случайных вод (Т-350.04). Подача в резервуар хоз.-фекальных стоков (Т-350.03). Включение – от датчика уровня (LS-350.05А), датчик уровня (LAN-350.05В) – сигнализатор верхнего уровня в приямке (Т-350.04).

Иловая насосная станция ИНС-1

Функциональное назначение станции не изменяется. Проектом предусмотрена замена технологического оборудования.

Иловая насосная станция 1-й очереди (узел 360) предназначена для перекачки сырого осадка из первичных отстойников, технической и иловой воды, опорожнения сооружений. При иловой насосной станции предусмотрены приемные резервуары:

- Резервуар сырого осадка (Т-360.01) от первичных отстойников 1-й очереди. Установка уровнемеров (LT-360.01А(В);

- Резервуар уплотненного ила (Т-360.02) от вторичных отстойников 1-й очереди. Установка уровнемеров (LT-360.02А(В);

- Резервуар хоз.-фекальных стоков (Т-360.03) с сооружений 1-й очереди. Установка уровнемеров (LT-360.03А(В).

Уровнемеры предназначены для контроля уровня в резервуарах и включения/выключения насосов.

Для перекачки технических потоков сооружений 1-й очереди на ИНС-1 предусмотрены следующие группы насосов:

- Насосы сырого осадка и уплотненного ила (Р-360.01А(В) с расходомером (FIT-360.01) на напорном трубопроводе. Забор осадков – из резервуаров (Т-360.01) и (Т-360.02). Подача на существующий узел обезвоживания;

- Насосы избыточного активного ила (Р-360.02А(В) с расходомером (FIT-360.02) на напорном трубопроводе. Забор от трубопровода избыточного ила вторичных отстойников 1-й очереди. Подача на существующий узел обезвоживания;

- Насосы хозяйственно-фекальных вод (Р-360.03А(В). Забор осадков – из резервуара (Т-360.03). Подача – на песколовки 1-й очереди;

- Насосы технической воды (Р-360.04А(В). Забор осветленных вод после вторичных отстойников 1-й очереди. Подача – по существующей схеме;

- Дренажные насосы (Р-360.05А(В) приямка случайных вод (Т-360.04). Подача в резервуар хоз.-фекальных стоков (Т-360.03). Включение – от датчика уровня (LS-360.05А), датчик уровня (LAN-360.05В) – сигнализатор верхнего уровня в приямке (Т-360.04).

Дренажная насосная станция

Функциональное назначение станции не изменяется. Проектом предусмотрена замена технологического оборудования.

В дренажную насосную станцию (Т-910) поступает дренажная вода с иловых площадок III очереди ГОСК.

ДНС (узел 910) оборудована насосами (Р-910А(В), работающих от датчика уровня (LТ-910А(В) в приемном резервуаре. Перекачивание – в приемную камеру очистных сооружений 2-й очереди.

### 4.2.4 Компоновочные решения объекта строительства

Проектом предусмотрена реконструкция следующих объектов:

- Распределительный канал 2-й очереди (Т-120);

- Блок емкостных сооружений 2-й очереди в составе:

- первичные горизонтальные отстойники (Т-120.01А(F),

- распределительные каналы аэротенков (Т-310.01А(С),

- аэротенки (Т-310.02А(F), включая емкости 6 шт. существующих первичных отстойников,

- сборные каналы аэротенков (Т-310.03А(С);

- Распределительная камера вторичных отстойников (Т-330);

- Вторичные радиальные отстойники (Т-330.01А(D);

- Иловые камеры (Т-330.02А(D);

- Эрлифтная камера (Т-330.03),

- Камера очищенной воды (Т-330.04);

- Иловая насосная станция 2-й очереди ИНС-2 (узел 350

- Иловая насосная станция 1-й очереди ИНС-1 (узел 360),

- Дренажная насосная станция ДНС (Т-910),

- Воздуходувная станция (включая ЦДП).

Объекты нового строительства:

- Насосная станция очищенных сточных вод 2 очереди (Т-920). Размещение – в районе камеры очищенной воды после вторичных радиальных отстойников;

- Здание УФО (Т-510.01А(В). Размещение – на свободной площадке, примыкающей с южной стороны к вторичным отстойникам и контактным резервуарам 1-й очереди (на месте демонтированной хлораторной);

- Перекладка сбросных трубопроводов в районе проектируемого здания УФО (Т-510.01А(В): подводящие напорные трубопроводы от 1-й очереди (Ду600 и 1000 мм), подводящий напорный трубопровод 2-й очереди (проектируемый), один отводящий трубопровод (проектируемый),

- Камера сброса (Т-520). Подвод: проектируемый трубопровод от здания УФО (Т-510.01А(В), выход – подключение к существующим сбросным трубопроводам, 4 шт. (2×Ду1000 мм, 2×Ду1200 мм).

Компоновочные планы здания УФО выполнены с учетом:

- оптимального расположения оборудования по отношению друг к другу для нормального ведения технологического процесса;

- удобства подвоза и разгрузки оборудования;

- удобства вывоза отработанных материалов;

- безопасности и удобства эксплуатации и обслуживания оборудования;

- удобства монтажа и ремонта оборудования;

- соблюдения требований по габаритным размерам и конфигурациям зданий и сооружений.

Основные параметры реконструируемых емкостных сооружений 2-й очереди ГОСК г. Ульяновска представлен в таблице 4.4.

Таблица 4.4

| № пп | Сооружения | Ед. измер. | Перед реконструкцией | После реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первичные отстойники | аэротенки | вторичные отстойники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Распределительный канал первичных отстойников |  |  |  |  |  |
|  | длина | м | 2,0 |  |  |  |
|  | ширина | м | 115,0 |  |  |  |
|  | глубина отстойной части | м | 2,50 |  |  |  |
|  | вместимость 1 ед. | м3 | 575,0 |  |  |  |
|  | количество | шт. | 1 |  |  |  |
|  | общая вместимость | м3 | 575,0 |  |  |  |
|  | время контакта среднее | ч | 0,2 |  |  |  |
| 2. | Первичные отстойники |  |  |  |  |  |
|  | длина | м | 30,0 |  |  |  |
|  | ширина | м | 9,0 |  |  |  |
|  | глубина отстойной части | м | 4,65 |  |  |  |
|  | вместимость 1 ед. | м3 | 1 255,5 |  |  |  |
|  | количество | шт. | 12 | 6 | 6 |  |
|  | общая вместимость | м3 | 15 066,0 | 7 533,0 | 7 533,0 |  |
|  | время контакта среднее | ч | 4,0 | 2,0 | 2,0 |  |
| 3. | Распределительные каналы аэротенков |  |  |  |  |  |
|  | длина | м | 1,5 |  |  |  |
|  | ширина | м | 36,0 |  |  |  |
|  | глубина отстойной части | м | 4,45 |  |  |  |
|  | вместимость 1 ед. | м3 | 240,3 |  |  |  |
|  | количество | шт. | 3 |  |  |  |
|  | общая вместимость | м3 | 720,9 |  |  |  |
|  | время контакта среднее | ч | 0,2 |  |  |  |
| 4. | Аэротенки |  |  |  |  |  |
|  | длина | м | 79,5 |  |  |  |
|  | ширина коридора | м | 9,0 |  |  |  |
|  | количество коридоров | шт. | 2 |  |  |  |
|  | глубина рабочая | м | 4,5 |  |  |  |
|  | вместимость 1 ед. | м3 | 6 439,5 |  |  |  |
|  | количество | шт. | 6 |  | 6 |  |
|  | общая вместимость | м3 | 38 637,0 |  | 38 637,0 |  |
|  | время контакта среднее | ч | 10,3 |  | 10,3 |  |
| 5. | Сборные каналы аэротенков |  |  |  |  |  |
|  | длина | м | 1,5 |  |  |  |
|  | ширина | м | 36,0 |  |  |  |
|  | глубина отстойной части | м | 4,00 |  |  |  |
|  | вместимость 1 ед. | м3 | 216,0 |  |  |  |
|  | количество | шт. | 3 |  |  |  |
|  | общая вместимость | м3 | 648,0 |  |  |  |
|  | время контакта среднее | ч | 0,2 |  |  |  |
| 6. | Вторичные отстойники |  |  |  |  |  |
|  | диаметр | м | 40,0 |  |  |  |
|  | площадь поверхности 1 ед. | м2 | 1 256,6 |  |  |  |
|  | глубина отстойной части | м | 3,65 |  |  |  |
|  | вместимость 1 ед. | м3 | 4 586,7 |  |  |  |
|  | количество | шт. | 4 |  |  | 4 |
|  | общая вместимость | м3 | 18 346,9 |  |  | 18 346,9 |
|  | время контакта среднее | ч | 4,9 |  |  | 4,9 |
| 7. | Итого: | м3 | 72 624,9 | 7 533,0 | 46 170,0 | 18 346,9 |
|  | время контакта среднее | ч | 19,4 | 2,0 | 12,3 | 4,9 |

Компоновки зданий и сооружений очистки сточных вод и обработки осадка соответствуют требованиям действующих норм и правил СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий».

4.2.5 Характеристика технологического оборудования

Характеристика принятого в проекте технологического оборудования, применяемого на площадке ГОСК 2-й очереди приведена в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Характеристика принятого технологического оборудования.

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первичные отстойники |  |  |
| 1 | Экополимер | Аэрационная система АФТ АПМ-АС (система взмучивания в распределительном канале) комплект на аэраторах АКВА-ПРО-М | 1 |  |
| 2 | FINNCHAIN | Илоскреб для сбора илового осадка, с донными и поверхностными скребками. Привод мощностью 0,37кВт | 6 | Комплекта |
| 3 | Экополимер ЭТП 3х75 Ду300 | Труба поворотная Ду300 с электроприводом N=0,55 кВт | 6 |  |
| 4 | Экополимер ЗЩ | Затвор щитовой в распределительном канале лоток 750 мм с электроприводом | 12 | Нет обмеров канала |
| 5 | Экополимер ЗЩ | Затвор щитовой в канале после первичных отстойников 800мм с электроприводом | 9 | задание |
| 6 | Экополимер ЗЩ | Затвор щитовой на отверстие 400 мм с электроприводом | 6 | задание |
| 7 | Экополимер ВД 2050х285х3 | Водослив гребенчатый. Длина 1 штуки 2,05 м | 80 |  |
| 8 | Экополимер | Аэрационная система АФТ АПМ-АС (система взмучивания в канале после первичных отстойников) комплект на аэраторах АКВА-ПРО-М | 6 |  |
| 9 | Экополимер | Аэрационная система комплект на аэраторах АР-420Т(АКВА-ТОР) | 6 |  |
|  |  | Аэротенки |  |  |
| 1 | FLYGT SR4640 | Погружная высокооборотистая мешалка мощностью 3,07 кВт | 14 | 12 раб.+2рез. на складе |
| 2 | Экополимер Н02/02-6000.05.01.01 | Направляющая в комплекте с опорой и тросом | 12 |  |
| 3 | Экополимер УП 02.01 | Подъемник с лебедкой | 4 |  |
| 4 | FLYGT РР4650 3~ 1258 | Насос нитратного рецикла, "мешалка в трубе" Q=1368 м3/ч, Н=0,6м, N= 5,5 кВт Надо изменить в таблице оборудования | 7 | 6 раб.+1 рез. на складе |
| 5 | Экополимер Н03/02-3000.06.01.01 | Направляющая в комплекте с опорой и тросом | 12 | задание |
| 6 | FLYGT РР4650 3~ 1258 | Насос нитратного рецикла, "мешалка в трубе" Q=1368 м3/ч, Н=0,573м, N= 5,5 кВт | 7 | 6 раб.+1 рез. на складе |
| 7 | Экополимер УП 02.01 | Подъемник с лебедкой | 4 | Г/п устройство для насосов переносное |
| 8 | Экополимер УП 02.01 | Подъемник с лебедкой в комплекте с опорой и тросом | 2 | стационарное |
| 9 | Экополимер | Обратный клапан Ду=600 мм | 6 | У нас нет |
| 10 | Экополимер ШЩ | Шандор щитовой из коррозионно-стойкой стали в сборном канале после аэротенков 900 мм | 3 |  |
| 11 | Экополимер | Аэрационная система комплект на аэраторах АР-420Т(АКВА-ТОР) | 6 |  |
| 12 | Экополимер | Аэрационная система АФТ АПМ-АС в сборных каналах после аэротенков комплект на аэраторах АКВА-ПРО-М | 3 |  |
|  |  | Вторичные отстойники |  |  |
| 1 | FINNCHAIN | Илоскреб для сбора илового осадка, привод мощностью 0,37кВт | 4 |  |
| 2 | Экополимер ВД 2050х285х3 | Водослив гребенчатый. Длина 1 штуки 2,05 м | 60 |  |
|  |  | Эрлифтная |  |  |
| 1 | FLYGT PL 7035 ** 3~ 452 | Насос погружной рециркулирующего активного ила Q=1790 м3/ч, Н=7, 95 м, N=60 кВт | 3 | 2 раб.+1 рез. на складе |
| 2 | 1400х1600 мм | Затвор щитовой плоский поверхностный с электроприводом | 3 | Нет данных |
| 3 | 2200х1000 мм | Затвор щитовой плоский поверхностный с электроприводом | 4 | Нет данных |
| 4 | 2200х1000 мм | Затвор шандорный | 4 | Нет данных |
| 5 | 1300х2550 мм | Затвор щитовой регулируемый с водосливом с электроприводом | 4 | Нет данных |
|  |  | Иловая насосная станция 1 |  |  |
| 1 | FLYGT NZ 3315 HT 3~ 455 | Насос технической воды Q=321 м3/ч, Н=50,4 м, N=85 кВт | 2 | 1 раб.+1 рез |
| 2 | FLYGT NZ 3171 MT 3~ 431 | Насос избыточного ила Q=251 м3/ч, Н=20,2 м, N=22 кВт | 2 | 1 раб.+1 рез |
| 3 | FLYGT NZ 3153 HT 3~ 451 | Насос хоз.-фекальных сточных вод Q=150 м3/ч, Н=20,1 м, N=13,5 кВт | 2 | 1 раб.+1 рез |
| 4 | FLYGT NZ 3153 HT 3~ 453 | Насос сырого осадка и уплотненного ила Q=101 м3/ч, Н=20,2 м, N=13,5 кВт | 2 | 1 раб.+1 рез |
| 5 | FLYGT BS 2071 MT 3~ 231 | Насос дренажный Q=20,4 м3/ч, Н=20,9 м, N=3 кВт | 2 | 1 раб.+1 рез |
|  |  | Иловая насосная станция 2 |  |  |
| 1 | FLYGT NZ 3315 HT 3~ 455 | Насос технической воды Q=321 м3/ч, Н=50,4 м, N=85 кВт | 2 | 1 раб.+1 рез |
| 2 | FLYGT NZ 3171 MT 3~ 431 | Насос избыточного ила Q=251 м3/ч, Н=20,2 м, N=22 кВт | 2 | 1 раб.+1 рез |
| 3 | FLYGT NZ 3153 SH 3~ 276 | Насос сырого осадка и уплотненного ила Q=61,2 м3/ч, Н=20,8 м, N=11 кВт | 2 | 1 раб.+1 рез |
| 4 | FLYGT NZ 3153 HT 3~ 451 | Насос хоз.-фекальных сточных вод Q=150 м3/ч, Н=20,1 м, N=13,5 кВт | 2 | 1 раб.+1 рез |
| 5 | FLYGT BS 2071 MT 3~ 231 | Насос дренажный Q=20,4 м3/ч, Н=20,9 м, N=3 кВт | 2 | 1 раб.+1 рез |
|  |  | Воздуходувная станция |  |  |
| 1 | WL 600-0.6 TURBOWIN | Турбовоздуходувка центробежная с прямым приводом Q=25000 м³/час N=450кВт | 3 | 2 раб., 1 рез. |
|  |  | Дренажная насосная станция |  |  |
| 1 | FLYGT NZ 3202 SH 3~ 273 | Насос дренажных вод Q=156 м3/ч, Н=43,4 м, N=32 кВт | 3 | 2 раб., 1 рез. |
|  |  | Насосная станция очищенных вод |  |  |
| 1 | FLYGT NZ 3531/736 3~ 870 | Насос Q=2470 м3/ч, Н=11,5 м, N=125 кВт | 3 | 2 раб., 1 рез. |
|  |  | УФО |  |  |
| 1 | ООО ТД «ЛИТ» 88МЛВ-36А I 000HO-MF-AG | Модуль лотковый вертикальный 88МЛВ N=28,44 кВт | 8 | 6 раб., 2 рез |
| 2 | FLYGT BS 2071 MT 3~ 231 | Насос дренажный Q=20,4 м3/ч, Н=20,9 м, N=3 кВт | 2 | 1 раб.+1 рез |
| 3 | ООО ТД «ЛИТ» БПР-30Л | Блок химической промывки БПР-30Л N=0,775 кВт | 1 |  |
| 4 | ООО ТД «ЛИТ» | Затвор щитовой отсечной на входе ЗПР 865х3000 (3700) с электроприводом AUMA SA14.6-AM 02.1 (n=45об/мин, N=1,6кВт) | 2 |  |
| 5 | ООО ТД «ЛИТ» | Затвор щитовой системы регулирования уровня ЗПРу 865х2700 (3700) с электроприводом AUMA SAR10.2-AM 01.1 (n=90об/мин, N=0,7кВт) | 2 |  |
| 6 | ООО ТД «ЛИТ» | Компрессор с ресивером | 2 |  |
| 7 | KARCHER K2.31M plus | Минимойка модуля N=1,4 кВт | 1 |  |
| 8 |  | Кран подвесной однобалочный электрический, г/п=1т N=2,24кВт; Lп=4,20м; Lк=4,80м; Нп=6м | 1 |  |

4.2.6 Номенклатура и качество выпускаемой продукции

Готовой продукцией для технологического процесса является биологически очищенные сточные воды.

Расчетные показатели очистки сточных вод по основным загрязняющим веществам приведены в таблице 4.6. Выходные показатели отвечают допустимым концентрациям ПДК по нормативу допустимого сброса.

Таблица 4.6 – Качество очистки сточных вод по основным показателям

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Вход | Э МО, % | После МО | Э БО, % | После БО | Допустимая концентрация согласно ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ХПК | мгО2/дм3 | 674,0 | 24,7 | 507,2 | 84,2 | 80,0 | 80,0 |
| 2. | БПК5 | мгО2/дм3 | 301,0 | 18,5 | 245,4 | 96,7 | 8,0 | 8,0 |
| 3. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 278,0 | 50,0 | 139,0 | 92,8 | 10,0 | 10,0 |
| 4. | Азот аммонийный (N-NH4) | мг/дм3 | 25,74 | 0,0 | 25,74 | 96,1 | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Азот нитритов (N-NO2) | мг/дм3 | 0,01 | 0,0 | 0,01 | - | 0,1 | 0,1 |
| 6. | Азот нитратов (N-NO3) | мг/дм3 | 0,02 | 0,0 | 0,02 | - | 9,0 | 9,0 |
| 7. | Фосфор фосфатов (Р-PO4) | мг/дм3 | 3,0 | 0,0 | 3,00 | 76,7 | 0,7 | 1,0 |
|  | Примечание: | Э | - | эффективность |  |  |  |
|  |  | МО | - | механическая очистка |  |  |
|  |  | БО | - | биологическая очистка |  |  |

Как видно из таблицы 4.6, при реконструкции обеспечивается достижение всех требования к очищенным сточным водам.

Таблица 4.7

Основные технологические параметры реконструируемых сооружений 2-й очереди ГОСК г. Ульяновска представлен в таблице 4.7.

Таблица 4.7

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Расход сточных вод |  |  |
|  | Среднесуточный расход сточных вод | м3/сут | 90 000,0 |
|  | Среднечасовой расход | м3/ч | 3 750,0 |
|  | Среднесекундный расход | л/с | 1 041,7 |
|  | Коэффициент часовой неравномерности | -- | 1,174 |
|  | Максимальный часовой расход | м3/ч | 5 062,5 |
|  | Коэффициент суточной неравномерности | -- | 1,150 |
|  | Максимальный суточный расход | м3/сут | 103 500,0 |
|  | Общий коэффициент неравномерности | -- | 1,350 |
| 2. | Механическая очистка |  |  |
|  | ВВ сточных вод перед ПО | мг/дм3 | 278,00 |
|  | Эффективность осветления | % | 50,0 |
|  | ВВ сточных вод после ПО | мг/дм3 | 139,00 |
|  | Масса сырого осадка | кг/сут | 12 510,0 |
|  | Концентрация сырого осадка (W=95%) | кг/м3 | 50,0 |
|  | Количество всплывающих веществ первичных отстойников | м3/сут | 5,0 |
|  | Количество сырого осадка | м3/сут | 250,2 |
| 3. | Биологическая очистка |  |  |
|  | ВВ сточных вод перед аэротенками | мг/дм3 | 139,00 |
|  | БПК5 сточных вод перед аэротенками | мг/дм3 | 245,40 |
|  | Доза ила в аэротенке | кг/м3 | 3,50 |
|  | Доза ила в возвратном и избыточном иле | кг/м3 | 7,41 |
|  | Масса избыточного ила (прирост ила по сухому веществу) | кг/сут | 17 448,6 |
|  | Масса ила, выносимого из вторичных отстойников | кг/сут | 900,0 |
|  | Масса избыточного ила на обезвоживание | кг/сут | 16 548,6 |
|  | Количество избыточного ила | м3/сут | 2 234,6 |
|  | Степень рециркуляции возвратного ила | -- | 0,90 |
|  | Степень внутренней рециркуляции иловой смеси | -- | 0,96 |
|  | Расход воздуха на аэрацию аэротенков | м3/ч | 44 727 |
| 4. | Потребность в воздухе | м3/ч | 47 847 |
|  | Аэротенки (6 шт.) | м3/ч | 44 727 |
|  | Распределительный канал (1 шт.) | м3/ч | 1 080 |
|  | Распределительные каналы аэротенков (3 шт.) | м3/ч | 1 020 |
|  | Сборные каналы аэротенков (3 шт.) | м3/ч | 1 020 |

5 Сведения о сырьевой базе и потребности производства в воде и топливно-энергетических ресурсах

Исходным сырьем рассматриваемого технологического процесса являются сточные воды, поступающие на ГОСК на очистку, характеристика которых приведена в таблице 4.3. Готовой продукцией для данного технологического процесса является биологически очищенная вода с характеристиками, приведенными в таблице 4.6.

Вспомогательными ресурсами, используемыми для получения готовой продукции, являются:

Реагенты.

Сжатый воздух.

Электроэнергия.

Топливо-энергетические ресурсы.

Сведения об источниках поступления ресурсов

| Наименование ресурса и его характеристика | Источник поступления |
| --- | --- |
| Электроэнергия |  |
| Вода питьевая |  |
| Вода техническая |  |
| Сжатый воздух | От насосно-воздуходувной станции |

Проектом предусмотрено использование реагентов (щавелевая кислота) для периодической промывки ультрафиолетовых ламп.

Время промывки модуля составляет 1 час. Для приготовления необходимого объема раствора щавелевой кислоты нужной концентрации (ориентировочно 3,6 м3) требуется 7,2 кг кристаллической щавелевой кислоты.

Потребность в щавелевой кислоте на станцию УФО с учетом повторного ис-пользования промывного раствора составляет 28,8 кг в год.

Щавелевая кислота поставляется в мешках по 25 кг.

Годовой запас составляет ок. 1 мешка.

Необходимым условием повторного использования промывного раствора щавелевой кислоты для промывки кварцевых чехлов является поддержание концентрации раствора в пределах 0,2% перед началом каждой последующей промывки.

В одном растворе допускается промывать до восьми модулей.

Годовой запас ламп на производительность станции (150 000 м3/сут) рассчитывается по формуле: 0,75 × 216 = 162 шт., где 216 – общее рабочее количество ламп на станции.

Лампы поставляются в упаковках по 6 шт. в каждой, т.е. необходимый годовой запас ламп составит 27 упаковок.

Сведения о потребности в электроэнергии для технологических нужд ОСКЛ представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Сведения о потребности в сжатом воздухе для технологических нужд ОСКЛ представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3

| Наименование показателя | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Потребность в воздухе | м3/ч | 47 847 |
| Аэротенки (6 шт.) | м3/ч | 44 727 |
| Распределительный канал (1 шт.) | м3/ч | 1 080 |
| Распределительные каналы аэротенков (3 шт.) | м3/ч | 1 020 |
| Сборные каналы аэротенков (3 шт.) | м3/ч | 1 020 |

6.1 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства

В процессе эксплуатации ГОСК ожидается образование следующих видов отходов производства и потребления 1 - 5 классов опасности, в том числе:

- от основной производственной деятельности очистных сооружений: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации практически неопасный; осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод практически неопасный; смесь осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, выдержанная на площадках стабилизации, практически неопасная; отходы полипропиленовой тары незагрязненной;

- от вспомогательной производственной деятельности: обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более); шлак сварочный; тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содерж. менее 5 %); тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%); пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%; отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные; лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные; абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов; стружка черных металлов несортированная незагрязненная; отходы при очистке котлов от накипи; обрезки вулканизованной резины; остатки и огарки стальных сварочных электродов; всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; мусор с решеток дождевой (ливневой) канализации, содержащий преимущественно материалы, отходы которых отнесены к V классу опасности; осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный;

- от хозяйственно-бытовой деятельности: мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства; резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); смет с территории предприятия практически неопасный; светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства.

6.2 Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов

В задании на проектирование не предусмотрены требования об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов.

7 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное или постоянное пользование

Проект реконструкции очистных сооружений выполняется в границах существующего отвода территории.

При решении схемы планировочной организации земельного участка учитывались санитарные, противопожарные, природоохранные требования, рациональные людские и транспортные потоки с учетом планировочной застройки прилегающей территории.

Планировка площадки предприятия обеспечивает наиболее благоприятные условия для производственного процесса и труда, рациональное и экономное использование земельного участка.

Изъятие земельных участков у иных собственников во временное или постоянное пользование не требуется.

8 Сведения о категории земель, на которых располагается объект

Проектируемый объект реконструкции очистных сооружений расположен по адресу: РФ, Ульяновская область, город Ульяновск, Железнодорожный район, пр-д Нефтянников, 5, кадастровый номер 73:24:011205:256.

Категория земель – земли коммунально-складских предприятий и организаций.

9 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков

В связи с тем, что изъятие земельных участков во временное или постоянное пользование при разработке проекта не предусмотрено, возмещение убытков правообладателям земельных участков не требуется.

10 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований

Принятые в проекте технические решения не затрагивают авторских прав и не нарушают зарегистрированных патентов в области очистки сточных вод.

11 Технико-экономические показатели проектируемых объектов

Технико-экономические показатели по этапам строительства представлены в таблице 11.1

Таблица 11.1 – Основные технико-экономические показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Расчетные показатели |
| --- | --- | --- |
| Расход сточных вод | м3/сут. | 90 000 |
| Численность работающих: - персонал основного производства | чел. | 7 |
| Установленная электрическая мощность | кВт |  |
| Расчетная электрическая мощность | кВт |  |

12 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий

Данным проектом не предусмотрена разработка и согласование специальных технических условий.

13 Данные о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест

Проектный состав эксплуатационного персонала, занятого в основном производстве, предусмотрен на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства», утвержденных Приказом Госстроя России № 66 от 22.03.99 г.

В данном разделе представлен эксплуатационный персонал, задействованный на реконструируемых и вновь проектируемых сооружениях.

Режим работы: круглогодичный, ежедневный, 24 ч/сут.

Число смен – 2.

Продолжительность смены – 12 часов.

Количество бригад – 4.

Количество обслуживающего персонала в смену представлено в таблице 13.1.

Таблица 13.1

| № пп | Должность | Группа произв. процессов | Чел. в смену, статус | Перечень обслуживаемых сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начальник смены, диспетчер | 1а | 1 (сущ.) |  |
| 2. | Оператор очистных сооружений | 3б | 2 (сущ.) | первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники |
| 3. | Машинист компрессорных и насосных установок | 1в | 1 (сущ.) | ВДС-2, ИНС-1, ИНС-2, ДНС, НС очищенных сточных вод |
| 4. | Слесарь-ремонтник | 1в | 1 (сущ.) | все сооружения 2-й очереди |
| 5. | Оператор УФО | 3б | 1 (нов.) | здание УФО |
| 6. | Слесарь КИПиА | 1в | 1 (нов.) | обслуживание приборов КИПиА |

Количество персонала в смену – 7 чел.

Персонал с инвалидностью и ограниченными физическими возможностями в штатном расписании не предусмотрен.

14 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

При проектировании проводились следующие расчеты:

- расчеты сооружений проведены по нормам и рекомендациям СП 32.13330.2012 – актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, ATV-DVWK-A131E;

- конструктивные элементы сооружений рассчитаны с применением вычислительных комплексов Autodesk Robot Structural Analysis 2017, Structure CAD и вспомогательных программ системы SCAD Office. Для расчета на прочность, устойчивость и динамические воздействия на здания и сооружения использовалась программа SCAD версия 21.1;

- разработка сметной документации выполнена с использованием программы Гранд-СМЕТА версия 7.3.4.

Оформление проектной документации выполнено с применением следующих программ: Autodesk AutoCAD 2017, Microsoft Office Visio 2010, Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Adobe Acrobat ХI Pro.

15 Обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам строительства с выделением этих этапов

Проектом предусмотрено обеспечение бесперебойного процесса очистки сточных вод без выделения этапности строительства.

16 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения

Проектом не предусмотрен снос (демонтаж) существующих производственных объектов на территории ОСКЛ.

Предусмотренное проектом новое строительство объектов очистных сооружений канализации не затрагивает поселения, следовательно переселение людей не требуется.

Участок строительства расположен в границах предприятия.

| Таблица регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера страниц по верхней нумерации | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | Изме-ненных | Заме-ненных | Новых | Аннули-рованных |  |  |  |  |

# Text boxes

АО «МАЙ ПРОЕКТ»

Свидетельство № 0014.8-2009-7722508950-П-30 от 05 ноября 2015 г.

Заказчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска

Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания и реконструкция сооружений биологической очистки 2-ой очереди на городских очистных сооружениях канализации (ГОСК)

Проектная документация

Раздел 1 «Пояснительная записка»

8328-ПЗ

Том 1

2019

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

АО «МАЙ ПРОЕКТ»

Свидетельство № 0014.8-2009-7722508950-П-30 от 05 ноября 2015 г.

Заказчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска

Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания и реконструкция сооружений биологической очистки 2-ой очереди на городских очистных сооружениях канализации (ГОСК)

Проектная документация

Раздел 1 «Пояснительная записка»

8328-ПЗ

Том 1

2019

Генеральный Директор	Н.Ф. Фуртаев

Главный инженер проекта	Д.А. Мельников

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Содержание тома

Содержание тома

8328-ПЗ-С

Состав проекта

8328-СП

8329-СП