Содержание тома

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 8329-ПЗ-С | Содержание тома | Стр. 2 |
| 8329-СП | Состав проектной документации | Стр. 3 |
| 8329-ПЗ | Пояснительная записка Том 1 | Стр. 6 |

Состав проектной документации

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8329-ПЗ | Раздел 1. Пояснительная записка | АО «МАЙ ПРОЕКТ» |
| 2 | 55-2019/ПР-ПЗУ | Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка | ОАО «Псковгражданпроект» |
| 3 | 55-2019/ПР-АР | Раздел 3. Архитектурные решения | ОАО «Псковгражданпроект» |
| 4 | 55-2019/ПР-КР | Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения | ОАО «Псковгражданпроект» |
|  |  | Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений |  |
| 5.1 | 55-2019/ПР-ИОС1 | Подраздел 5.1. Система электроснабжения | ОАО «Псковгражданпроект» |
| 5.2 | 55-2019/ПР-ИОС2 | Подраздел 5.2. Система водоснабжения | ОАО «Псковгражданпроект» |
| 5.3 | 55-2019/ПР-ИОС3 | Подраздел 5.3. Система водоотведения | ОАО «Псковгражданпроект» |
| 5.4 | 55-2019/ПР-ИОС4 | Подраздел 5.4. Отопление, вентиляция и кондиционирования воздуха, тепловые сети | ОАО «Псковгражданпроект» |
| 5.5 | 55-2019/ПР ИОС5 | Подраздел 5.5. Сети связи | ОАО «Псковгражданпроект» |
|  |  | Подраздел 5.6. Система газоснабжения | Не требуется |
| 5.6 | 8329-ИОС7 | Подраздел 5.7. Технологические решения | АО «МАЙ ПРОЕКТ» |
| 6 | 55-2019/ПР-ПОС | Раздел 6. Проект организации строительства | ОАО «Псковгражданпроект» |
| 7 | 55-2019/ПР-ПОД | Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства | ОАО «Псковгражданпроект» |
| 8 | 55-2019/ПР-ООС | Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды | ОАО «Псковгражданпроект» |
| 9 | 55-2019/ПР-ПБ | Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | ОАО «Псковгражданпроект» |
|  |  | Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | Не разрабатывается |
| 10.1 | 55-2019/ПР-ЭЭ | Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | ОАО «Псковгражданпроект» |

|  |  | Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | 55-2019/ПР-СМ1 | Часть 1. Сводный сметный расчет стоимости строительства | ОАО «Псковгражданпроект» |
| 11.2 | 55-2019/ПР-СМ2 | Часть 2. Объектные и локальные сметные расчеты. 1-й этап строительства | ОАО «Псковгражданпроект» |
| 11.3 | 55-2019/ПР-СМ3 | Часть 3. Объектные и локальные сметные расчеты. 2-й этап строительства | ОАО «Псковгражданпроект» |
| 11.4 | 55-2019/ПР-СМ4 | Часть 4. Прайс-листы | ОАО «Псковгражданпроект» |
| 11.5 | 55-2019/ПР-СМ5 | Часть 5. Ведомости объемов работ | ОАО «Псковгражданпроект» |
|  |  | Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами |  |
| 12.1 | 55-2019/ПР-ГОЧС | Подраздел 12.1. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. мероприятий по противодействию терроризму | ОАО «Псковгражданпроект» |
| 12.2 | 55-2019/ПР-ОБЭ | Подраздел 12.2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства | ОАО «Псковгражданпроект» |
|  |  | Инженерные изыскания |  |
|  | 2309-19-3-ИГДИ | Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий | ООО «ВКО Строй» |
|  | 2309-19-3-ИГИ | Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий | ООО «ВКО Строй» |
|  | 2309-19-3-ИГМИ | Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий | ООО «ВКО Строй» |
|  | 2309-19-3-ИЭИ | Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий | ООО «ВКО Строй» |
|  |  | Материалы обследования |  |
|  | 2309-19-3-ТО | Технический отчет по результатам обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений и систем инженерно-технического обеспечения | ООО «ВКО Строй» |

Содержание

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 8329-ПЗ | Текстовая часть |  |
|  | 1 Заверение проектной организации | Стр. 7 |
|  | 2 Документы, на основании которых принято решение о разработке проектной документации | Стр. 8 |
|  | 3 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации | Стр. 9 |
|  | 4 Сведения о функциональном назначении и проектной мощности объекта, состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции | Стр. 12 |
|  | 5 Сведения о сырьевой базе и потребности производства в воде и топливно-энергетических ресурсах | Стр. 45 |
|  | 6 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства | Стр. 50 |
|  | 7 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное или постоянное пользование | Стр. 59 |
|  | 8 Сведения о категории земель, на которых располагается объект | Стр. 60 |
|  | 9 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков | Стр. 61 |
|  | 10 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований | Стр. 62 |
|  | 11 Технико-экономические показатели проектируемых объектов | Стр. 63 |
|  | 12 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий | Стр. 64 |
|  | 13 Данные о численности работников и их профессионально- квалификационном составе, числе рабочих мест | Стр. 65 |
|  | 14 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений | Стр. 68 |
|  | 15 Обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам строительства с выделением этих этапов | Стр. 69 |
|  | 16 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения | Стр. 70 |

1 Заверение проектной организации

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют градостроительному плану земельного участка, заданию на проектирование, документам об использовании земельного участка для строительства, техническим регламентам, устанавливающим требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий, а также в соответствии с действующими экологическими, санитарно-гигиеническими, противопожарными и прочими нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта	Д.А. Мельников

2 Документы, на основании которых принято решение о разработке проектной документации

Решение о разработке проектной документации принято на основании муниципального контракта №01682000024190058720001 от 16 сентября 2019 года на выполнение проектной документации между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска с одной стороны и АО «МАЙ ПРОЕКТ» с другой стороны.

АО «МАЙ ПРОЕКТ» действует на основании «Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», выданного на основании решения Совета Некоммерческого партнерства «Межрегиональный союз проектировщиков».

3.1 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации

Исходными данными для подготовки проектной документации являются:

- Задание на проектирование;

- Технологическая схема;

- Данные инженерных изысканий.

Проект выполнен в соответствии с действующими нормами и правилами:

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» – актуализированная редакция СНиП 2.04.03.85;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 129.13330.2011 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- Справочное пособие к СНиП 2.04.03-85*. «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;

- СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»;

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» (с изменениями).

3.2 Идентификация зданий и сооружений проектируемого объекта по признакам, установленным Статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

Назначение

На очистных сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ) г. Ульяновска осуществляется круглосуточная очистка городских сточных вод и части левобережной части г. Ульяновска. Технологический процесс работы сооружений предусматривает механическую и биологическую очистку поступающих сточных вод, а также обеззараживание очищенных вод перед их выпуском в Куйбышевское водохранилище р. Волги.

Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность

Реконструируемые очистные сооружения относятся к производственным объектам.

Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство

В соответствии с исходными данными и требованиями главного управления МЧС России по Ульяновской области:

проектируемый объект попадает в зону возможного катастрофического затопления, возможных сильных разрушений от взрывов происходящих в мирное время в результате аварий;

в районе строительства возможны: град, сильные ветра.

Принадлежность к опасным производственным объектам

Очистные сооружения канализации Левобережья (ОСКЛ) г. Ульяновска не относятся к опасным производственным объектам.

Пожарная и взрывопожарная опасность

Идентификация объектов по пожарной и взрывопожарной опасности приведена в разделе «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Наличие помещений с постоянным пребыванием людей

На проектируемых очистных сооружениях имеются помещения с постоянным пребыванием людей.

Уровень ответственности

Уровень ответственности объекта - нормальный. Класс опасности – нет.

4 Сведения о функциональном назначении объекта, состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции

4.1 Функциональное назначение и мощность объекта до реконструкции

Очистных сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ) УМУП «Улья-новскводоканал», г. Ульяновск, осуществляет водоотведение и очистку производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод через выпуск очищенных сточных вод в поверхностный водный объект высшей категории рыбохозяйственного назначения. После обеззараживания очищенные стоки по двум трубопроводам поступают в Куйбышевское водохранилище р. Волги.

Очистные сооружения канализации вводились в действие поэтапно:

а) приемная камера, здание решеток, котельная, канализационная насосная станция бытовых стоков – 1978 г;

б) хлораторная, иловые площадки (10 карт), воздуходувная станция, блок емкостных сооружений (50 000 м³), аэрируемые песколовки, бункер для песка, иловая насосная станция – 1979 г.

в) лоток “Вентури”, блок емкостных сооружений (50 000 м³) – 1981 г;

г) илоуплотнители с насосной станцией – 1982 г;

д) блок емкостных сооружений (50.000 м³), иловые площадки (10 карт) – 1984 г;

е) блок емкостных сооружений (50.000 м³), иловые площадки (5 карт) – 1985 г;

ж) блок доочистки – 1991 г (не введен в эксплуатацию).

В 2019 г. выполнен проект строительства здания УФО.

Проектная производительность существующих сооружений:

– суточный расход – 200 000 м3/сут,

– максимальный часовой расход – 12000 м3/ч.

Фактический приток сточных вод (2016-2018 гг.):

– суточный расход – 84741 м3/сут,

– максимальный часовой расход – 4767м3/ч.

Состав сооружений.

Состав существующих очистных сооружений представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1

| № п/п | Наименование сооружений | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Приемная камера | 1 |
| 2 | Здание решеток | 1 |
| 3 | Аэрируемые песколовки | 2 |
| 4 | Бункер песка | 2 |
| 5 | Первичные отстойники | 16 |
| 6 | Аэротенки | 8 |
| 7 | Вторичные отстойники | 16 |
| 8 | Контактные резервуары | 8 |
| 9 | Фильтра (не вводились в эксплуатацию) | 24 |
| 10 | Илоуплотнитель | 2 |
| 11 | Иловые площадки | 25 |
| 12 | Иловая насосная станция | 1 |
| 13 | Воздуходувная станция | 1 |
| 14 | Хлораторная | 1 |
| 15 | Насосная станция при илоуплотнителях | 1 |
| 16 | Градирня | 1 |
| 17 | Канализационная насосная станция | 1 |

Спецификация существующих зданий и сооружений представлена в таблице 4.2.

Таблица 4.2

| № п/п | Наименование элементов | Кол-во | Материал | Технологическая характеристика | Габариты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приемная камера | 1 | сборный ж/б | Прямоугольный резервуар, W=300м3 | 21х6х3,0 |
| 2 | Решетки | 2 | кирпич |  | 1,4х2,0 |
| 3 | Песколовки | 2 | сборный ж/б | горизонтальный резервуар | 23,1х6,0х3,95 |
| 4 | Бункер песка | 2 | кирпич | W=3м3 | Д=2,0 |
| 5 | Первичные отстойники | 16 | сборный ж/б | прямоугольный резервуар | 30х9х3,8 |
| 6 | Аэротенки | 8 | сборный ж/б | Шестикамерные с рассредоточенной подачей сточной воды | 54х18х5,85 |
| 7 | Вторичные отстойники | 16 | сборный ж/б | горизонтальный резервуар | 36х9х5,15 м |
| 8 | Контактные резервуары | 8 | сборный ж/б | прямоугольный резервуар | 9х18х4,25 |
| 9 | Воздуходувная станция | 1 | кирпич | прямоугольная в плане | 60,5х18 |
| 10 | Илоуплотнитель | 2 | кирпич | круглые в плане | d=30м,h=3,7м |
| 11 | Хлораторная | 1 | кирпич | прямоугольная в плане | 36х12 |
| 12 | Блок фильтров | 24 | в земляной обсыпке | Не функционируют, в эксплуатацию не вводились | 12х4,5х4,77 |
| 13 | КНС бытовых стоков | 1 | сборный ж/б | прямоугольный резервуар | 18х4 |
| 14 | Иловая насосная станция -резервуар опорожнения; -резервуар сырого осадка; -резервуар технической воды; -резервуар иловой воды | 1 | сборный ж/б V = 37,8 м3 V = 54 м3 V = 70 м3 | прямоугольные в плане | 24х12 |
| 15 | Иловые площадки | 25 | естеств.основание | прямоугольные в плане | 60х120 |
| 16 | Градирня | 1 |  |  | 8х4 |
| 17 | Насосная станция при илоуплотнителях | 1 |  | прямоугольные в плане | 18х6 |

Существующая схема очистки сточных вод и обработки осадков

В комплекс очистных сооружений ОСКЛ входят два параллельно работающих блока емкостных сооружений с совместной очисткой на решетках и песколовках.

Поступление сточных вод

С канализационных насосных станций КНС-11 и КНС-12 смесь хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод по 4-м напорным трубопроводам (Ду900мм - 2ТП и Ду1200мм - 2 ТП) подается в приемную камеру очистных сооружений. Протяженность напорных трубопроводов от КНС-11, КНС-12 до площадки очистных сооружений составляет 7,2 км.

В эту же приемную камеру поступают сочные воды от Нижней Террасы (КНС-15) по 2-м напорным коллекторам Д=1200мм (смесь хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод).

Приемная камера (1 шт.) состоит из одной секции, выполнена из железобетона. Приемная камера служит для гашения напора сточной воды, поступающей по восьми напорным трубопроводам смесь хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.

Механическая очистка

В состав механической очистки на ОСКЛ входят: здание решеток, аэрируемые песколовки и первичные горизонтальные отстойники.

Из приемной камеры сточная вода по двум лоткам размером 1200х1200 мм подается самотечно в здание решеток.

На лотках установлены шандоры. Здание оборудовано решетками механическими граблями марки МГ8Т с прозорами 16 мм (2 рабочие). На решетках задерживаются крупные отбросы, которые потоком воды прижимаются к поверхности решетки. Утилизация отбросов с решеток производится на свалку. Количество отбросов, снимаемых с решеток при механической очистке при норме 8 л/год на 1 чел. составляет согласно расчетам 540 т/год.

После решеток стоки через отводящие лотки и далее по общему каналу направляются в аэрируемые песколовки. На подводящих и отводящих лотках установлены щитовые затворы для отключения решеток. Назначение аэрируемых песколовок - освободить сточные воды от тяжелых примесей минерального происхождения с размером частиц 0,25-1 мм. Аэрируемые песколовки, две рабочие, позволяют получать осадок с минимальным содержанием органических веществ. Выделившийся из сточной воды песок гидроэлеватором по пескопроводу перекачивается в бункер песка.

Вдоль одной из стен песколовки установлены аэраторы на высоте 45-60 см от дна и по всей длине песколовки над лотками для сбора песка. Днище песколовки имеет уклон 0,2-0,4 м к лотку.

Количество песка, задерживаемого песколовками, составляет в норме 0,02 дм³/(чел. сут.), при влажности 60% и объемном весе 1,5 т/м³. Удовлетворительно работающая песколовка изымает 10-30 дм³ песка из 1000 м³ сточной воды.

Сточная вода после песколовок по лотку 1600х1600 мм поступает в распределительную камеру перед первичными отстойниками. Камера оборудована незатопляемыми водосливами с широким порогом. Из распределительной камеры сточные воды по двум трубопроводам Д=1200 мм поступают на два блока емкостных сооружений, аналогичных друг другу. На каждом блоке емкостных сооружений расположено по: восемь первичных отстойников, четыре аэротенка, восемь вторичных отстойников и четыре контактных резервуара.

Первичный горизонтальный отстойник представляет собой прямоугольный железобетонный резервуар и конусовидными приямками для осадка. Сточная жидкость поступает в торцевую часть через ряд отверстий, равномерно распределяется по ширине сооружения. Вода перемещается вдоль сооружения с очень малой скоростью и через выпускной водослив отводится с противоположной торцевой стенки. Грубодисперсные нерастворенные примеси под действием гравитационной силы оседают на дно отстойника или всплывают на поверхность. В начале горизонтального отстойника, где выпадает большое количество осадка размещены два приямка. Осевшие частицы сгребаются в иловый приямок с помощью скребков. Осадок периодически откачивается. Удаление осадка из первичных отстойников производится по иловым трубопроводам на иловую насосную станцию в резервуар сырого осадка. Сырой осадок из резервуара насосами подается на иловые карты.

Сырой осадок подается насосами марки СД 250/22,5 и ФГ 450/22,5 на иловые карты или в распределительную чашу илоуплотнителей.

Опорожнение первичных отстойников осуществляется через иловую насосную станцию (вода поступает в резервуар). Насосами марки ФГ 450/22,5 вода перекачивается в поток перед распределительной камерой блока емкостных сооружений.

Биологическая очистка

На ОСКЛ предусмотрены аэротенки-смесители с пневматической аэрацией, состоящие из шести коридоров каждый, отделенных друг от друга перегородками. В торцах аэротенка расположены каналы для выпуска и отведения сточной воды. Аэротенк - это резервуар прямоугольного сечения, по которому протекает сточная жидкость, смешанная с активным илом. Воздух, вводимый с помощью пневматических устройств (аэраторы полимерные), перемешивает обрабатываемую жидкость с активным илом и насыщает ее кислородом, необходимым для жизнедеятельности бактерий.

Из аэротенка смесь сточных вод с активным илом направляется во вторичные горизонтальные отстойники. Вторичные отстойники устанавливаются для отделения активного ила от очищенных сточных вод. Основная масса активного ила, отстоявшегося во вторичном отстойнике, должна перекачиваться снова в аэротенк. Однако, активного ила осаждается больше, чем нужно для повторного использования, поэтому избыточное количество определяется и направляется на илоуплотнители.

После вторичных отстойников очищенная вода поступает в контактные резервуары размером.

Обеззараживание сточных вод

Обеззараживание сточных вод – это процесс удаления болезнетворных бактерий и вирусов из сточных вод перед сбросом их в водохранище.

После вторичных отстойников очищенная вода поступает в сборный канал, куда осуществляется непрерывная подача хлорной воды. Очищенная сточная вода, смешанная с реагентом по лотку, поступает в контактные резервуары, оборудованные аэрационными трубами в количестве 5 шт.

Доза хлора, необходимая для достижения эффекта обеззараживания, зависит от хлоропоглощаемости сточных вод. Доза хлора, необходимая для достижения эффекта обеззараживания, зависит от хлоропоглощаемости сточных вод. Доза хлора устанавливается в зависимости от количества болезнетворных бактерий, органических веществ и микроорганизмов, а также неорганических веществ, способных к окислению, которые могут находиться в хлорируемых стоках. Расчетная доза хлора для сточных вод после полной биологической очистки составляет 3-5 г/л, время контакта – 30 мин.

Количество остаточного хлора в обеззараженной воде определяется в лаборатории, и после контакта оно должно составлять не менее 1,5 мг/л.

После обеззараживания очищенные стоки по двум трубопроводам Ду1000мм поступают в куйбышевское водохранилище р. Волги.

В 2019 г. выполнен проект строительства здания УФО.

Сооружения для механического обезвоживания осадка

Сырой осадок с первичных отстойников поступает в распределительную чашу перед уплотнителями, куда также при необходимости подается избыточный активный ил, затем в зависимости от режима работы илоуплотнителей, смесь избыточного активного ила и сырого осадка может подаваться на 1 или 2 илоуплотнитель, или на оба. Илоуплотнители представляют собой радиальные отстойники с илоскребом диаметром 30м и рабочим объемом 2635 м3, и служат для уменьшения влажности смеси сырого осадка и избыточного активного ила с 99.4-99.7 до 94-96% при этом объем смеси уменьшается. В илоуплотнителях происходит разделения смеси сырого осадка и избыточного ила на осветленную жидкость и уплотненный ил. Продолжительность пребывания ила в илоуплотнителях 9-12 ч.

Избыточный активный ил выпускается под действием гидростатического давления 0,5-1,0 м через водослив с порогом переменной высоты в иловую камеру и оттуда откачивается насосами марки НП 50 на иловые карты.

Осветленная иловая вода поступает через водослив в круговой сборный лоток, расположенный с внутренней стороны резервуара илоуплотнителя. Из сборного лотка иловая вода через выпускную камеру илоуплотнителя по трубопроводу поступает на иловую насосную станцию, откуда насосом иловой воды марок ФГ 216/24 и СД 450/22,5, перекачивается в лоток после песколовок. Для промывки трубопроводов, перекачивающих уплотненный ил, предусмотрены два насоса.

Блок доочистки

Технологическим процессом планировалась подача биологически очищенных сточных вод из контактных резервуаров по открытому каналу в блок доочистки, который в настоящий момент не функционирует.

КНС бытовых стоков

Канализационные бытовые стоки с площадки очистных сооружений, отстоянная вода из бункеров песка поступают на канализационную насосную станцию бытовых стоков.

Сточная вода поступает в приемный резервуар с решеткой. Машинное отделение насосной станции отделено от приемного резервуара непроницаемой стенкой и имеет отдельный вход. Для смыва осадка со стен и днища резервуара установлен поливочный кран.

В машинном отделении насосной станции установлены два насоса марки ФГ 115/38 и СМ 80-50-200б производительностью 46-97 м³/ч и Н=36-29 м. Сточная вода насосами КНС бытовых стоков перекачивается в приемную камеру очистных сооружений.

Иловая насосная станция

Иловая насосная станция предназначена для перекачки сырого осадка из первичных отстойников, технической и иловой воды, опорожнения сооружений. При иловой насосной станции выполнены четыре приемных резервуара соответственно:

- резервуар опорожнения;

- резервуар сырого осадка;

- резервуар технической воды;

- резервуар иловой воды.

При опорожнении сооружений сточная вода поступает в резервуар опорожнения емкостью 37,8 м³, а из резервуара насосами марки ФГ 450/22,5 сточная вода перекачивается в лоток перед распределительной камерой блока емкостных сооружений.

Сырой осадок и плавающие вещества из жироловок поступают в резервуар сырого осадка при иловой насосной станции, объем которого составляет 54 м³. Из резервуара сырого осадка насосами марки СД 250/22,5 и ФГ 450/22,5 перекачиваются в распределительную чашу перед уплотнителями или на иловые карты.

В качестве технической воды на нужды сооружений используется очищенная вода после вторичных отстойников, которая поступает в резервуар технической воды емкостью 70 м³. Техническая вода перекачивается насосами марки 4К-6 (4 шт.) и 1Д200/90, она подается на песколовки, в будку приготовления хлорной воды.

Иловая вода с илоуплотнителей поступает в резервуар иловой воды, оттуда насосами марки ФГ 450/22,5 перекачивается в лоток перед распределительной камерой блока емкостных сооружений.

Воздуходувная станция

Воздуходувная станция предназначена для подачи воздуха на блок емкостных сооружений, песколовки, блок доочистки. Воздух забирается из атмосферы нагнетателем типа 750-23-6 и подается:

- на аэротенки;

- на эрлифты в начале вторичных отстойников;

- на эрлифты в конце вторичных отстойников;

- на аэрацию каналов блока;

- на аэрацию песколовок.

Для охлаждения систем нагнетателей и воздуходувок используется вода из артскважин (охлаждение на градирне). Система охлаждения циркуляционная, расход воды составляет 192 м³/час.

4.2 Состав, характеристика и мощность производства, номенклатура и качество выпускаемой продукции

4.2.1 Технологические характеристики очистных сооружений

Проектом предусмотрена реконструкция очистных сооружений канализации с применением наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным действующим законодательством.

Основные технологические характеристики объекта до реконструкции:

- проектная производительность существующих очистных сооружений канализации – 200 000 м3/сут.

Основные технологические характеристики объекта после реконструкции:

- проектная производительность реконструируемых ОСКЛ – 100 тыс. м3/сут в соответствии с генеральной схемой водоснабжения и водоотведения.

Проектную производительность реконструируемых ОСКЛ принята (см. таблицу 4.3) в соответствии с генеральной схемой водоснабжения и водоотведения.

- Таблица 4.3

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Среднесуточный расход сточных вод | м3/сут | 100 000,0 |
| 2. | Среднечасовой расход | м3/ч | 4 166,7 |
| 3. | Среднесекундный расход | л/с | 1 157,4 |
| 4. | Коэффициент часовой неравномерности | - | 1,174 |
| 5. | Максимальный часовой расход | м3/ч | 5 625,0 |
| 6. | Коэффициент суточной неравномерности | - | 1,150 |
| 7. | Максимальный суточный расход | м3/сут | 115 000,0 |
| 8. | Общий коэффициент неравномерности | - | 1,350 |

4.2.2 Качество поступающих на очистку сточных вод

Исходные показатели сточных вод согласно ТЗ представлены в таблице 4.4

- Таблица 4.4

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Концентрация загрязнений в поступающих сточных водах |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | средн. | расчетн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ХПК | мгО2/дм3 | 370,75 | 379,67 | 359,00 | 369,81 | 369,81 |
| 2. | БПК5 | мгО2/дм3 | 165,25 | 180,67 | 165,08 | 170,33 | 170,33 |
| 3. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 148,08 | 171,00 | 178,50 | 165,86 | 182,50 |
| 4. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 44,83 | 47,15 | 55,24 | 49,08 | 59,07 |
| 5. | Нитрит-ион | мг/дм3 | 0,095 | 0,103 | 0,168 | 0,12 | 0,22 |
| 6. | Нитрат-ион | мг/дм3 | 0,510 | 0,637 | 0,677 | 0,61 | 0,72 |
| 7. | Фосфаты (по Р) | мг/дм3 | 2,491 | 4,541 | 3,099 | 3,38 | 3,38 |
| 8. | Температура зимняя | °С |  |  |  |  | +13,0 |
| 9. | Температура летняя | °С |  |  |  |  | +22,5 |

4.2.3 Описание технологической схемы после реализации проектных решений

Схема подачи сточных вод, очистка сточных вод на решетках и в песколовках сохраняется без изменений.

Также без изменения сохраняются сооружения обработки осадков.

Описание технологической схемы касается сооружений, входящих в границы проектирования, а именно:

- Первичные горизонтальные отстойники, 16 шт.;

- Аэротенки, 8 шт.;

- Вторичные горизонтальные отстойники, 16 шт.;

- Контактные резервуары, 8 шт.;

- Иловая насосная станция ИНС;

- Воздуходувная (включая Диспетчерскую).

Узел механической очистки

Сточные воды после очистки на существующих решетках и песколовках поступают в распределительные каналы (Т-120.01, Т-130.01), расположенные в двух отдельно стоящих блоках емкостных сооружений:

- 1-й блок емкостных сооружений (узлы 120, 310),

- 2-й блок емкостных сооружений (узлы 130, 320),

Для предотвращения оседания взвешенных частиц в каналах (Т-120.01, Т-130.01) предусмотрена модульная система барботирования (Е-120, Е-130).

Для осветления сточных вод предусмотрены первичные горизонтальные отстойники (Т-120.02A(С, Т-130.02A(С). Расчётное количество первичных горизонтальных отстойников – 6 шт. Длина – 30 м, ширина – 9 м, гидравлическая глубина зоны отстаивания – 3,17 м.

Поступление сточных вод из распределительных каналов (Т-120.01, Т-130.01) в первичные отстойники (Т-120.02A(С, Т-130.02A(С) производится через затворы щитовые с электроприводами (FSC-120.01A(С, FSC-130.01A(С).

Для равномерного распределения сточных вод в отстойнике предусмотрены отражательные щиты (Е-120.03A(С, Е-130.03A(С). Отстойники имеют по два приямка для сбора осадка в передней части. Для удаления осадка к приямку отстойников и сбора всплывающих веществ с поверхности отстойников в жиросборное устройство (Е-120.02A(С, Е-130.02A(С) предусмотрена цепная скребковая система (Е-120.01A(С, Е-130.01A(С).

Сырой осадок из приямка под гидростатическим давлением направляется в резервуар сырого осадка (Т-350.01) ИНС. Для контроля уровня осадка в приямках первичных отстойников (Т-120.02A(С, Т-130.02A(С) предусмотрены уровнемеры (LE-120.01A(С, LE-130.01A(С).

Всплывающие вещества с поверхности первичных отстойников через жиросборное устройство (Е-120.02A(С, Е-130.02A(С) отводятся в резервуар сырого осадка (Т-350.01) ИНС.

Осветленные сточные воды поступают в верхние каналы аэротенков (Т-310.01, Т-310.01).

Ацидофикаторы

Для обеспечения сточных вод легкоокисляемой органики, необходимой для удаления соединений азота и фосфора, предусмотрена ацидофикация сырого осадка. Под ацидофикаторы (Т-120.03, Т-130.03) выделены по одному первичному отстойнику в каждом блоке емкостных сооружений. В ацидофикаторы предусмотрена подача сырого осадка от насосов (Р-350.01А(В) иловой насосной станции (улез 350), а также небольшое количество сточных вод.

Поступление сточных вод из распределительных каналов (Т-120.01, Т-130.01) в ацидофикаторы (Т-120.03, Т-130.03) производится через затворы щитовые с электроприводами (FSC-120.01D, FSC-130.01D).

Для равномерного распределения сточных вод в ацидофикаторах предусмотрены отражательные щиты (Е-120.06, Е-130.06). Ацидофикаторы имеют по два приямка для сбора осадка в передней части. Для удаления осадка к приямку отстойников и сбора всплывающих веществ с поверхности ацидофикаторов в жиросборное устройство (Е-120.05, Е-130.05) предусмотрена цепная скребковая система (Е-120.04, Е-130.04).

Сырой осадок из приямка под гидростатическим давлением направляется в резервуар сырого осадка (Т-350.01) ИНС. Для контроля уровня осадка в приямках ацидофикаторов (Т-120.03, Т-130.03) предусмотрены уровнемеры (LE-120.02, LE-130.02).

Для выведения сырого осадка ацидофикаторов (Т-120.03, Т-130.03) на обезвоживание предусмотрены погружные насосы (Р-120А(В, Р-130А(В) с расходомером (FIT-350) на напорной линии.

Всплывающие вещества с поверхности первичных отстойников через жиросборное устройство (Е-120.02A(С, Е-130.02A(С) отводятся в резервуар сырого осадка (Т-350.01) ИНС.

Надосадочная жидкость из ацидофикаторов (Т-120.03, Т-130.03) поступает в верхние каналы аэротенков (Т-310.01, Т-310.01).

Аэротенки

Осветленные сточные воды от первичных отстойников (Т-120.02A(С, Т-130.02A(С) и надосадочная жидкость из ацидофикаторов (Т-120.03, Т-130.03) поступают в верхние каналы аэротенков (Т-310.01, Т-320.01). Каналы оборудованы модульной системой барботирования (Е-310.01, Е-320.01).

Из верхних каналы аэротенков (Т-310.01, Т-310.01) сточные воды поступают на биологическую очистку в аэротенки (Т-310.02A(D, Т-320.02A(D).

Для интенсификации биологической очистки сточных вод в аэротенках предусмотрена технология нитри-денитрификации и биологического удаления фосфора, для чего в аэротенках выделяются зоны (анаэробная, денитрификации, нитрификации).

Специализированные зоны аэротенков (Т-310.02A(D, Т-320.02A(D):

- 1 коридор аэротенков:

- анаэробная зона, подача всего количества сточных вод из верхних каналов аэротенков (Т-310.01, Т-310.01) и внутреннего рецикла иловой смеси из конца биореактора от насосов (Р-310.02A(D, Р-320.02A(D), оборудование – погружные мешалки (МХ-310.01A(D, МХ-310.01A(D),

- зона денитрификации 1, поступление всего количества иловой смеси из анаэробной зоны, подача всего количества возвратного ила от насосов (Р-340.01A(В) проектируемой насосной станции активного ила (Т-340) с расходомерами (FIT-310.01A(F, FIT-320.01A(F), оборудование – погружные мешалки (МХ-310.02(04A(D, МХ-320.02(04A(D), насосы (Р-310.01A(D, Р-320.01A(D) подачи части иловой смеси в первичный отстойник/аэротенк (зона денитрификации 2),

- первичные отстойники – реконструкция в аэротенки:

- зона денитрификации 2, поступление части иловой смеси из 1 коридора от насосов (Р-310.01A(D, Р-320.01A(D), оборудование – погружные мешалки (МХ-310.05(06A(D, МХ-320.05(06A(D);

- 2 коридор аэротенков:

- зона денитрификации 3, поступление части иловой смеси из 1 коридора (зоны денитрификации 1) и из зоны денитрификации 2, оборудование – погружные мешалки (МХ-310.07(09A(D, МХ-320.07(09A(D);

- каналы иловой смеси:

- служат для сбора иловой смеси из аэротенков (зона денитрификации 3), распределение в зоны нитрификации 1 и 2, оборудование – система аэрации (Е-310.02A(D, Е-320.02A(D);

- вторичные отстойники – реконструкция в аэротенки:

- зона нитрификации 1, поступление 50% иловой смеси, оборудование – система аэрации (Е-310.03(04A(D, Е-320.03(04A(D), оксиметры (АЕ-310.01A(D, АЕ-320.01A(D), электрозадвижки на воздуховоды (FV-310.01A(D, FV-320.01A(D);

- зона нитрификации 2, поступление 50% иловой смеси, оборудование – система аэрации (Е-310.05(06A(D, Е-320.05(06A(D), оксиметры (АЕ-310.02A(D, АЕ-320.02A(D), электрозадвижки на воздуховоды (FV-310.02A(D, FV-320.02A(D);

- каналы-смесители:

- служат для сбора иловой смеси из реконструируемых вторичных отстойников (зона нитрификации 1 и 2), распределение в зоны нитрификации 3 (контактные резервуары), оборудование – система аэрации (Е-310.07A(D, Е-320.07A(D);

- контактные резервуары – реконструкция в аэротенки:

- зона нитрификации 3, поступление всего количества иловой смеси, оборудование – система аэрации (Е-310.08A(D, Е-320.08A(D), насосы внутреннего рецикла ила (Р-310.01A(D, Р-320.01A(D) в начало 1 коридора, оксиметры (АЕ-310.03A(D, АЕ-320.03A(D), электрозадвижки на воздуховоды (FV-310.03A(D, FV-320.03A(D), мутномеры (АЕ-310.04A(D, АЕ-320.04A( D).

Для мониторинга технологического процесса (в т.ч. для автоматического регулирования кислородного режима в аэротенках), предусмотрены универсальные преобразователи-контроллеры (AITC-310A(D, AITC-320A(D) для датчиков растворенного кислорода (АЕ-310.01(03A(D, АЕ-320.01(03A(D) и мутномеров (АЕ-310.04A(D, АЕ-320.04A(D).

После аэротенков (Т-310.02A(D, Т-320.02A(D) иловая смесь по проектируемому самотечному трубопроводу направляется на проектируемые вторичные отстойники (узел 330).

Объем работ по реконструкции аэротенков

- Удаление существующих поперечных перегородок (частичный демонтаж).

- Строительство проектируемых поперечных перегородок с верхним и нижним проемами.

- Организация подачи сточных вод в начало 1 коридора. Для этого используется трубопровод подачи сточных вод в 1 коридор.

- Организация подачи возвратного ила в начало зоны денитрификации 1. Подача возвратного ила – при помощи напорных трубопроводов с расходомерами.

- Канал активного ила не используется (не допускается насыщение ила воздухом), необходима его засыпка.

- Канал иловой смеси и канал-смеситель разделяются поперечными перегородками для разделения каждого блока емкостей на 4 технологические линии аэротенков.

- Монтаж погружных мешалок в анаэробной зоне и зонах денитрификации.

- Монтаж аэрационных систем в аэробных зонах (зона нитрификации).

- Установка погружных насосов подачи иловой смеси в зону денитрификации 2.

- Установка погружных насосов подачи иловой смеси из конца 2 в начало 1 коридора.

- Перекладка воздуховодов для реализации автоматического регулирования, установка электрозадвижек.

- Установка приборов КИПиА.

Перегородки проектируемые

Проектом предусмотрены легкие поперечные перегородки в начале 1-го коридора для отделения анаэробной зоны / зоны денитрификации 1, по 1 шт. в каждом биореакторе.

Размеры перегородок 8750×3300 мм, имеющей отверстия по всей ширине в нижней части (1000 мм от дна), и не доходящей до уровня воды в аэротенке (300 мм).

Воздуходувная станция

Для подачи воздуха в аэротенки (Т-310.02A(D, Т-320.02A(D) предусмотрено использование трех регулируемых воздуходувок (B-310A(C), 2 рабочие + 1 резервная. Датчики растворенного кислорода (АЕ-310.01(03A(D, АЕ-320.01(03A(D), установленные в аэротенках (Т-310.02A(D, Т-320.02A(D), фиксируют изменение его концентрации на вторичном преобразователе (AITC-310A(D, AITC-320A(D), который посылает управляющий сигнал на затворы с электроприводом (FV-310.01(03A(D, FV-320.01(03A(D), установленные на воздуховодах. Затворы, регулируются в зависимости от характера полученного сигнала, тем самым повышая или снижая давление в трубопроводе. Воздуходувки по давлению изменяют свою производительность для стабилизации давления в системе. На напорном воздуховоде предусмотрен интеллектуальный Датчик давления воздуха (PIT-310) на общем коллекторе для регулирования ПЧТ воздуходувки через микропроцессорный измеритель-размножитель токового сигнала от датчика давления воздуха.

Объем подаваемого воздуха измеряется расходомерами, входящими в комплект поставки воздуходувок.

Воздуходувки служат также для барботирования (Е-120, Е-130) распределительных каналов (Т-120.01, Т-130.01), барботирования (Е-310.01, Е-320.01) верхних каналов аэротенков (Т-310.01, Т-310.01), аэрации (Е-310.02A(D, Е-320.02A(D) каналов иловой смеси, барботирования (Е-310.07A(D, Е-320.07A(D) каналов-смесителей, барботирования (Е-330.01A(L) верхних каналов (Т-330.01A(L) проектируемых вторичных отстойников (Т-330.02A(L), аэрации (Е-330.02) сборного канала (Т-330.03) проектируемых вторичных отстойников (Т-330.02A(L), аэрации существующих песколовок.

Вторичные отстойники

Разделение сточных вод и активного ила предусмотрено в проектируемых вторичных горизонтальных отстойниках (Т-330.02A(L), с размерами в плане, 43×9×3,5 м.

Иловая смесь из реконструируемых аэротенков (Т-310.02A(D, Т-320.02A(D) по проектируемому трубопроводу поступает в распределительные каналы вторичных отстойников (Т-330.01A(L), оборудованные системой барботирования (Е-330.01A(L). Подача производится через щитовые затворы (FSC-330.01A(L), расположенные на подающих трубопроводах.

Через распределительные каналы (Т-330.01A(L) иловая смесь поступает во вторичные отстойники (Т-330.02A(L).

Для равномерного распределения сточных вод в отстойники предусмотрены отражательные щиты (Е-330.03A(L). Отстойники имеют по два приямка для сбора осадка в передней части. Для удаления осадка к приямку отстойников и сбора всплывающих веществ с поверхности отстойников в жиросборное устройство (Е-330.02A(L) предусмотрена цепная скребковая система (Е-330.01A(L).

Удаление активного ила из приямков вторичных отстойников осуществляется под гидростатическим давление в насосную станцию активного ила (Т-340).

Очищенные сточные воды собираются в сборном канале вторичных отстойников (Т-330.03), оборудованных системой аэрации (Е-330.02) и далее по проектируемому трубопроводу поступают на запроектированную станцию УФО.

Насосная станция активного ила

Активный ил из приямков вторичных отстойников (Т-330.02A(L) под гидростатическим давлением поступает на проектируемую насосную станцию активного ила (Т-340).

Резервуар насосной станции оборудован датчиками уровня (LТ-340.01A(В).

В насосной станции активного ила (Т-340) установлены погружные насосы с ПЧТ:

- Возвратного ила (Р-340.01А(В), оба постоянно в работе, еще один насос предусмотрен складского резерва, подача в зону денитрификации 1 аэротенков (Т-310.02A(D, Т-320.02A(D) по трубопроводам с расходомерами (FIT-310.01A(F, FIT-320.01A(F);

- Избыточного ила (Р-340.02A(В) для подачи избыточного ила на существующий узел обезвоживания с расходомером (FIT-340).

В приемный резервуар насосной станции активного ила (Т-340) также предусмотрена подача рабочего раствора коагулянта от насосов (Р-360.02A(B) узла приготовления раствора коагулянта (узел 360), расположенного в воздуходувной станции.

Станция реагентной дефосфотации

Для реагентной дефосфотации проектом предусмотрен узел приготовления раствора коагулянта (узел 360). Размещение – в существующей воздуходувной.

Поступление исходного 17% раствора коагулянта производится автотранспортом в еврокубах (ЕТ-360.01). Еврокуб оборудуется уровнемерами (LS-360.01, LSL-360.02).

Для разбавления раствора предусмотрены станции приготовления 10% коагулянта (E-360A(B).

Подача исходного реагента из еврокуба (ЕТ-360.01) производится насосами (Р-360.01A(B).

Для подачи воды на разбавление реагента предусмотрена станция повышения давления (ЕТ-360.02) с баком вместимостью 1 м3. Бак оборудован уровнемерами (LЕ-360.03, LS-360.04, LS-360.05). Подача воды производится насосами (Р-360.03A(B) на станцию приготовления (E-360A(B).

Подача рабочего раствора производится мембранными насосами (Р-360.02A(B) в проектируемую насосную станцию возвратного ила (Т-340) по трубопроводу с расходомеров (FIT-360).

Включение/выключение насосов производится в автоматическом режиме по показаниям уровнемеров.

Дренажные насосы (Р-360.04А(В) приямка случайных вод (Т-360.01). Подача в распределительную камеру блока емкостей. Включение – от датчика уровня (LS-360А), датчик уровня (LAN-360В) – сигнализатор верхнего уровня в приямке (Т-360.01).

Иловая насосная станция (ИНС)

Функциональное назначение станции не изменяется. Проектом предусмотрена замена технологического оборудования.

Иловая насосная станция (узел 350) предназначена для перекачки сырого осадка из первичных отстойников, технической и иловой воды, опорожнения сооружений.

При иловой насосной станции предусмотрены три приемных резервуара:

- Резервуар сырого осадка (Т-350.01) – поступление сырого осадка и всплывающих веществ, опорожнение первичных отстойников (Т-120.02A(С, Т-130.02A(С) и ацидофикаторов (Т-120.03, Т-130.03), всплывающих веществ проектируемых вторичных отстойников (Т-330.02A(L). Установка уровнемеров (LT-350.01А(В);

- Резервуар технической воды (Т-350.02) – поступление очищенных сточных вод из сборного канала проектируемых вторичных отстойников (Т-330.03). Установка уровнемеров (LT-350.02А(В);

- Резервуар иловой воды (Т-350.03) – поступление иловой воды из существующих илоуплотнителей. Установка уровнемеров (LT-350.03А(В);

- Резервуар опорожнения (Т-350.04) – опорожнение блоков емкостных сооружений. Установка уровнемеров (LT-350.04А(В).

Уровнемеры предназначены для контроля уровня в резервуарах и включения/выключения насосов.

Проектом предусмотрено переоборудование ИНС следующими группами насосов:

- Насосы сырого осадка (Р-350.01А(В). Забор из резервуара сырого осадка (Т-350.01). Подача сырого осадка в ацидофикаторы (Т-120.03, Т-130.03);

- Насосы технической воды (Р-350.02А(В). Забор из резервуара технической воды (Т-350.02). Подача технической воды на гидроэлеваторы песколовок;

- Насосы иловой воды (Р-350.03А(В). Забор из резервуара иловой воды (Т-350.03). Подача в распределительную камеру блока емкостей;

- Насосы опорожнения (Р-350.04А(В). Забор из резервуара опорожнения (Т-350.04). Подача в распределительную камеру блока емкостей;

- Дренажные насосы (Р-350.05А(В) приямка случайных вод (Т-350.05). Подача в распределительную камеру блока емкостей. Включение – от датчика уровня (LS-350.05А), датчик уровня (LAN-350.05В) – сигнализатор верхнего уровня в приямке (Т-350.05).

Сброс

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ №262 и № 263 от 13.03.2019 г., проектом предусмотрено измерение следующих параметров очищенных сточных вод:

| – | расход, |  | – | температура, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| – | рН, |  | – | ХПК, |
| – | мутность, |  | – | взвешенные вещества, |
| – | аммоний-ион, |  | – | фосфор фосфатов. |

Для этой цели предусмотрены следующие приборы:

- Анализатор COD/TURB (AIT-520.05) с датчиками для определения:

- ХПК (AE-520.01);

- взвешенных веществ/мутности (AE-520.02);

- Вторичный преобразователь SC1000 (AIT-520.06) с приборами для определения:

- аммоний-ион (AТ-520.03);

- фосфор фосфатов (AТ-520.04);

- температуры/рН (AE-520.05);

- Расходомер (FIT-520) очищенных сточных вод.

Приборы обеспечивают непрерывный контроль и передачу информации об усредненных значениях за каждые 2-3 часа, сигнал в ЦДП, хранение информации не менее 7 лет.

В связи с отсутствием врезок в сбросной трубопровод до места сброса, а также большой протяжённостью сбросного трубопровода (сброс расположен на неохраняемой территории с затрудненным доступом), проектом предусмотрено размещение узла контроля очищенных сточных вод в районе запроектированного здания УФО.

Размещение анализаторов – в канале очищенных сточных вод здания УФО, размещение расходомера (FIT-520) – на существующем отводящем трубопроводе Ду2000 мм после здания УФО.

### 4.2.4 Компоновочные решения объекта строительства

Проектом предусмотрена реконструкция следующих объектов:

- Реконструкция первичных горизонтальных отстойников (Т-120.02А(С, Т-130.02А(С), 6 шт.

- Реконструкция первичных горизонтальных отстойников в ацидофикаторы сырого осадка (Т-120.03, Т-130.03), 2 шт.

- Реконструкция первичных горизонтальных отстойников, включаемых в состав аэротенка, 8 шт.

- Реконструкция аэротенков с внедрением технологии удаления азота и фосфора (Т-310.02A(D, Т-320.02A(D), 8 шт.

- Прокладка трубопровода иловой смеси от блоков емкостей к проектируемым вторичным отстойникам.

- Новое строительство вторичных горизонтальных отстойников (Т-330.02А(L), 12 шт.

- Строительство насосной станции активного ила (Т-340).

- Реконструкция воздуходувной станции, 1 шт. В составе воздуходувной станции предусмотрен ЦДП и участок реагентной дефосфотации (узел 360)*.

- Реконструкция иловой насосной станции (узел 350).

- Прокладка трубопровода очищенных сточных вод к запроектированному зданию УФО.

- Установка приборов КИПиА, в том числе перед сбросным трубопроводом.

- Автоматизация технологического процесса с организацией ЦДП.

- Замена щитовых затворов на электрифицированные, из нержавеющей стали.

Примечание: * в составе участка реагентной дефосфотации предусмотрен склад на 30-дневное хранение реагента, 24 м3 (еврокубы). Возможно уменьшение площади склада при условии хранения реагента на базовом складе УМУП «УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ».

Объекты нового строительства:

- Вторичные горизонтальные отстойники (Т-330.02А(L). Размещение – на территории площадки недостроенного блока емкостей 3 линии.

- Насосная станция активного ила (Т-340). Размещение – между блоками емкостей 2 и 3 линии;

- Перекладка подводящих и отводящих трубопроводов в районе проектируемых вторичных отстойников (Т-330.01А(L).

Основные параметры реконструируемых емкостных сооружений ОСКЛ г. Ульяновска представлен в таблице 4.5.

Таблица 4.5

| № пп | Сооружения | Ед. измер. | Перед реконст-рукцией | После реконструкции | Нов. строит. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПО | Ацидофи-каторы | Аэро-тенки | ВО гориз | ВО горизонт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Распределительный канал |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длина | м | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | ширина | м | 72,0 |  |  |  |  |  |
|  | глубина отстойной части | м | 3,35 |  |  |  |  |  |
|  | вместимость 1 ед. | м3 | 361,8 |  |  |  |  |  |
|  | количество | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | общая вместимость | м3 | 723,6 |  |  |  |  |  |
|  | время контакта среднее | ч | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Первичные отстойники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длина | м | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |
|  | ширина | м | 9,0 |  | 9,0 |  |  |  |
|  | глубина отстойной части | м | 3,17 |  | 3,17 |  |  |  |
|  | вместимость 1 ед. | м3 | 855,9 |  | 855,9 |  |  |  |
|  | количество | шт. | 16 | 6 | 2 | 8 |  |  |
|  | общая вместимость | м3 | 13 694,4 | 5 135,4 | 1 711,8 | 6 847,2 |  |  |
|  | время контакта среднее | ч | 3,3 | 1,2 | 0,4 | 1,6 |  |  |
| 3. | Верх. канал аэротенков |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длина | м | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | ширина | м | 72,0 |  |  |  |  |  |
|  | глубина отстойной части | м | 3,00 |  |  |  |  |  |
|  | вместимость 1 ед. | м3 | 324,0 |  |  |  |  |  |
|  | количество | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | общая вместимость | м3 | 648,0 |  |  |  |  |  |
|  | время контакта среднее | ч | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Аэротенки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длина | м | 54,0 |  |  |  |  |  |
|  | ширина коридора | м | 9,0 |  |  |  |  |  |
|  | количество коридоров | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | глубина рабочая | м | 5,00 |  |  |  |  |  |
|  | вместимость 1 ед. | м3 | 4 860,0 |  |  |  |  |  |
|  | количество | шт. | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  | общая вместимость | м3 | 38 880,0 |  |  | 38 880,0 |  |  |
|  | время контакта среднее | ч | 9,3 |  |  | 9,3 |  |  |
| 5. | Канал иловой смеси |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длина | м | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |
|  | ширина | м | 72,0 |  |  | 18,0 |  |  |
|  | глубина отстойной части | м | 4,78 |  |  | 4,78 |  |  |
|  | вместимость 1 ед. | м3 | 516,2 |  |  | 129,1 |  |  |
|  | количество | шт. | 2 |  |  | 8 |  |  |
|  | общая вместимость | м3 | 1 032,5 |  |  | 1 032,5 |  |  |
|  | время контакта среднее | ч | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |
| 6. | Канал активного ила |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длина | м | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  | ширина | м | 72,0 |  |  |  |  |  |
|  | глубина отстойной части | м | 5,27 |  |  |  |  |  |
|  | вместимость 1 ед. | м3 | 569,2 |  |  |  |  |  |
|  | количество | шт. | 2 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | общая вместимость | м3 | 1 138,3 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | время контакта среднее | ч | 0,3 |  |  | 0,0 |  |  |
| 7. | Вторичные отстойники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длина | м | 36,0 |  |  |  |  | 43,0 |
|  | ширина | м | 9,0 |  |  |  |  | 9,0 |
|  | диаметр | м |  |  |  |  |  |  |
|  | площадь поверхности 1 ед. | м2 | 324,0 |  |  |  |  | 387,0 |
|  | глубина рабочая | м | 4,50 |  |  |  |  | 3,5 |
|  | вместимость 1 ед. | м3 | 1 458,0 |  |  |  |  | 1 354,5 |
|  | количество | шт. | 16 |  |  | 16 |  | 13 |
|  | общая вместимость | м3 | 23 328,0 |  |  | 23 328,0 |  | 17 608,5 |
|  | время контакта среднее | ч | 5,6 |  |  | 5,6 |  | 4,2 |
| 8. | Канал-смеситель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длина | м | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |
|  | ширина | м | 72,0 |  |  | 18,0 |  |  |
|  | глубина отстойной части | м | 4,10 |  |  | 4,10 |  |  |
|  | вместимость 1 ед. | м3 | 442,8 |  |  | 110,7 |  |  |
|  | количество | шт. | 2 |  |  | 8 |  |  |
|  | общая вместимость | м3 | 885,6 |  |  | 885,6 |  |  |
|  | время контакта среднее | ч | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |
| 9. | Контактные резервуары |  |  |  |  |  |  |  |
|  | длина | м | 9,0 |  |  |  |  |  |
|  | ширина | м | 18,0 |  |  |  |  |  |
|  | площадь поверхности | м2 | 162,0 |  |  |  |  |  |
|  | глубина отстойной части | м | 4,05 |  |  |  |  |  |
|  | вместимость 1 ед. | м3 | 656,1 |  |  |  |  |  |
|  | количество | шт. | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  | общая вместимость | м3 | 5 248,8 |  |  | 5 248,8 |  |  |
|  | время контакта среднее | ч | 1,3 |  |  | 1,3 |  |  |
| 10. | Итого: | м3 | 85 579,2 | 5 135,4 | 1 711,8 | 76 222,1 |  | 16 254,0 |
|  | время контакта среднее | ч | 20,5 | 1,2 |  | 18,3 |  | 3,9 |

4.2.5 Характеристика технологического оборудования

Характеристика принятого в проекте технологического оборудования, применяемого на площадке ОСКЛ приведена в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Характеристика принятого технологического оборудования.

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол., шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первичные отстойники |  |  |
| 1 | FINNCHAIN | Скребок для первичных отстойников (донный и поверхностный) | 8 | Кол-во указано на 2 блока |
| 2 | Экополимер, ЭТП 3х75 Ду300 | Труба поворотная (сбор плавающих) Ду300 с электроприводом N=0,55 кВт | 8 | Кол-во указано на 2 блока |
| 3 | Xylem, NP 3127 SH 3~ Adaptive 247 | Насос (сырого осадка) погружной NP 3127 SH 3~ Adaptive 247, Q=60 м3/ч, Н=20,0 м, с электроприводом N3127.060 21-11-2AL-W, N=7,4 кВт, n=2900 об/мин, U=380 В, с ПЧТ | 5 | Кол-во указано на 2 блока. 4раб., 1рез. на складе |
| 4 | Экополимер | Направляющая в комплекте с опорой и тросом | 4 | Кол-во указано на 2 блока |
| 5 | Экополимер | Аэрационная система АФТ АПМ-АС (система взмучивания) комплект на аэраторах АКВА-ПРО-М | 4 | Кол-во указано на 2 блока |
| 6 | Экополимер, ЗЩ | Затвор щитовой накладной поверхностный 900х900(h) мм с высотой рамы 2200 мм с электроприводом AUMA SA 07.6 N=0,2 кВт , n =32 об/мин | 8 | Кол-во указано на 2 блока |
| 7 | Экополимер, ЗЩ | Затвор щитовой глубинный накладной 900х900(h) мм с высотой рамы 3000 мм | 2 | Кол-во указано на 2 блока |
| 8 | Экополимер ВД 2050х285х3 | Водослив гребенчатый. Длина 1 штуки 2,05 м | 80 | Кол-во указано на 2 блока |
| 9 | Экополимер УП 02 | Подъемник с лебедкой | 4 | Кол-во указано на 2 блока |
|  |  | Аэротенки |  |  |
| 1 | Экополимер | Аэрационная система АФТ АПМ-АС (система взмучивания в распределительном канале) комплект на аэраторах АКВА-ПРО-М | 4 | Кол-во указано на 2 блока |
| 2 | Экополимер | Аэрационная система АФТ АПМ-АС (система взмучивания в распределительном канале) комплект на аэраторах АКВА-ПРО-М | 4 | Кол-во указано на 2 блока |
| 3 | Экополимер | Аэрационная система комплект на аэраторах АР-420Т(АКВА-ТОР) | 4 | Кол-во указано на 2 блока |
| 4 | Xylem, NP 3171 LT 3~ 612 | Насос (подкачки иловой смеси) погружной NP 3127 SH 3~ Adaptive 247, Q=250-550 м3/ч, Н=6,0 м, с электроприводом N3171.181 25-18-6BB-W, N=15,0 кВт, n=960 об/мин, U=380 В, с ПЧТ | 9 | Кол-во указано на 2 блока. 8раб., 1рез. на складе |
| 5 | Экополимер | Направляющая в комплекте с опорой и тросом | 8 | Кол-во указано на 2 блока |
| 6 | Xylem, PP 4660 ** 3~ 1258 | Насос (внутреннего рецикла) погружной с пропеллером и лопастями PP 4660 ** 3~ 1258, Q=500-1300 м3/ч, Н=0,6 м, с электроприводом P4660.412 25-26-12AA-W, N=7,5 кВт, n=485 об/мин, U=380 В, с ПЧТ | 9 | Кол-во указано на 2 блока. 8раб., 1рез. на складе |
| 7 | Экополимер | Направляющая в комплекте с опорой и тросом | 8 | Кол-во указано на 2 блока |
| 8 | FLYGT SR4640 | Погружная высокооборотистая мешалка мощностью 2,5 кВт | 88 | Кол-во указано на 2 блока. 80раб., 8рез. на складе |
| 9 | Экополимер | Направляющая в комплекте с опорой, тросом и грузоподъемным устройством | 80 | Кол-во указано на 2 блока |
| 10 | Экополимер, ЗЩ | Затвор щитовой накладной поверхностный 900х900(h) мм с высотой рамы 3000 мм с электроприводом AUMA SA 07.6 N=0,2 кВт , n =32 об/мин | 16 | Кол-во указано на 2 блока |
| 11 | Экополимер, ЗЩ | Затвор щитовой глубинный накладной 900х900(h) мм с высотой рамы 6000 мм | 4 | Кол-во указано на 2 блока |
| 12 | Экополимер, ЗЩ | Затвор щитовой глубинный накладной 900х900(h) мм с высотой рамы 5500 мм | 8 | Кол-во указано на 2 блока |
| 13 |  | Задвижка ножевая DN500, PN1,0 с электроприводом AUMA SA 10.2 N=0,4 кВт , n =32 об/мин | 8 | Кол-во указано на 2 блока |
| 14 |  | Клапан-захлопка фланцевая Ду500 | 16 | Кол-во указано на 2 блока |
| 15 |  | Клапан-захлопка фланцевая Ду600 | 8 | Кол-во указано на 2 блока |
| 16 | Endress+Hauser, Promag L400 5L4C1Z | Расходомер (возвратного ила) электромагнитный фланцевый, DN250, компактное исполнение | 9 | Кол-во указано на 2 блока. 8раб., 1рез. на складе |
| 17 |  | Расходомер на воздух, DN350 | 8 | Кол-во указано на 2 блока |
|  | Экополимер УП 03 | Подъемник с лебедкой | 18 | Кол-во указано на 2 блока |
|  |  | Вторичные отстойники |  |  |
| 1 | FINNCHAIN | Скребок для вторичных отстойников (донный и поверхностный) | 12 | Кол-во указано на 2 блока |
| 2 | Экополимер, ЭТП 3х75 Ду300 | Труба поворотная (сбор плавающих) Ду300 с электроприводом N=0,55 кВт | 12 | Кол-во указано на 2 блока |
| 3 | Экополимер | Аэрационная система АФТ АПМ-АС (система взмучивания в распределительном канале) комплект на аэраторах АКВА-ПРО-М | 2 | Кол-во указано на 2 блока |
| 4 | Экополимер | Аэрационная система АФТ АПМ-АС (система взмучивания в распределительном канале) комплект на аэраторах АКВА-ПРО-М | 2 | Кол-во указано на 2 блока |
| 5 | Экополимер | Затвор щитовой накладной с регулируемым водосливом 900х900(h) мм с высотой рамы 3000 мм с электроприводом AUMA SA 07.6 N=0,2 кВт , n =32 об/мин | 24 | Кол-во указано на 2 блока |
| 6 | Экополимер | Затвор щитовой накладной с регулируемым водосливом 800х600(h) мм с высотой рамы 3000 мм с электроприводом AUMA SA 07.6 N=0,2 кВт , n =32 об/мин | 24 | Кол-во указано на 2 блока |
| 7 | Экополимер ВД 2050х285х3 | Водослив гребенчатый. Длина 1 штуки 2,05 м | 110 | Кол-во указано на 2 блока |
| 8 | Экополимер УП 02.01 | Подъемник с лебедкой | 2 |  |
|  |  | Насосная станция возвратного активного ила |  |  |
| 1 | Xylem, NP 3531/736 3~ 1270 | Насос (возвратного ила) NP 3531/736 3~ 1270, Q=1800 м3/ч, Н=8,0 м, с электроприводом N0736.000 43-44-12ID-W, N=60,0 кВт, n=485 об/мин, U=380 В, с ПЧТ | 3 | 2раб., 1рез. |
| 2 | Экополимер | Направляющая в комплекте с опорой и тросом | 3 |  |
| 3 | Xylem, NP 3153 HT 3~ 451 | Насос (избыточного ила) погружной NP 3153 HT 3~ 451, Q=150 м3/ч, Н=20,0 м, с электроприводом N3153.091 21-18-4AA-W, N=13,5 кВт, n=1455 об/мин, U=380 В, с ПЧТ | 2 | 1раб., 1рез. |
| 4 | Экополимер | Направляющая в комплекте с опорой и тросом | 2 |  |
|  |  | Иловая насосная станция |  |  |
| 1 | Xylem, NZ 3153 SH 3~ 276 | Насос (сырого осадка) погружной NZ 3153 SH 3~ 276, Q=60 м3/ч, Н=20,0 м, с электроприводом N3153.182 21-18-2FB-D, N=11,0 кВт, n=2905 об/мин, U=380 В, с ПЧТ | 2 | 1раб, 1рез. |
| 2 | Экополимер | Направляющая в комплекте с опорой и тросом | 2 |  |
| 3 | Xylem, NZ 3315 HT 3~ 450 | Насос (технической воды) погружной NZ 3315 HT 3~ 450, Q=200 м3/ч, Н=75,0 м, с электроприводом N3315.180 35-45-4AA-D, N=105,0 кВт, n=1475 об/мин, U=380 В, | 2 | 1раб, 1рез. |
| 4 | Экополимер | Направляющая в комплекте с опорой и тросом | 2 |  |
| 5 | Xylem, NP 3202 MT 3~ 432 | Насос (иловой воды) погружной NP 3202 MT 3~ 432, Q=450 м3/ч, Н=20,0 м, с электроприводом N3202.180 30-24-4AA-W, N=37,0 кВт, n=1470 об/мин, U=380 В | 2 | 1раб, 1рез. |
| 6 | Экополимер | Направляющая в комплекте с опорой и тросом | 2 |  |
| 7 | Xylem, NP 3202 MT 3~ 432 | Насос (опорожнения) погружной NP 3202 MT 3~ 432, Q=450 м3/ч, Н=20,0 м, с электроприводом N3202.180 30-24-4AA-W, N=37,0 кВт, n=1470 об/мин, U=380 В | 2 | 1раб, 1рез. |
| 8 | Экополимер | Направляющая в комплекте с опорой и тросом | 2 |  |
| 9 | Xylem, BS 2071 MT 3~ 231 | Насос (дренажный) погружной BS 2071 MT 3~ 231, Q=20 м3/ч, Н=20,0 м, с электроприводом B2071.010 13-12-2AA-W, N=3,0 кВт, n=2815 об/мин, U=220 В | 2 | 1раб, 1рез. |
| 10 | Endress+Hauser, Promag L400 5L4C1H | Расходомер (возвратного ила) электромагнитный фланцевый, DN100, компактное исполнение | 2 | 1раб, 1рез. на складе |
|  |  | Станция дефосфотации |  |  |
| 1 | ProMinent, Sigma S2Ba | Насос-дозатор (исходного реагента) мембранный, Q=100 л/ч | 2 | 1раб, 1рез. |
| 2 | ProMinent, Sigma S2Ba | Насос-дозатор (рабочего раствора реагента) мембранный, Q=100 л/ч | 2 | 1раб, 1рез. |
| 3 | Xylem, BS 2071 MT 3~ 231 | Насос (дренажный) погружной BS 2071 MT 3~ 231, Q=20 м3/ч, Н=20,0 м, с электроприводом B2071.010 13-12-2AA-W, N=3,0 кВт, n=2815 об/мин, U=220 В | 2 | 1раб, 1рез. |
| 4 |  | Насос повышения давления Q=1 м3/ч, Н=30,0 м | 2 | 1раб, 1рез |
| 5 | Alebro, MixLine 7200-1000D PP | Установка приготовления раствора реагента, Q=500 л/ч | 2 | 1раб, 1рез. |
| 6 |  | Расходомер рабочего раствора коагулянта | 2 | 1раб, 1рез. на складе |
| 7 |  | Емкость V=1м3 для хранения коагулянта | 2 | 1раб, 1рез |
| 8 |  | Емкость V=1м3 для воды на технологические нужды | 1 |  |
|  |  | Камера переключения |  |  |
| 1 | Экополимер | Затвор щитовой глубинный накладной 700х700(h) мм с высотой рамы 6000 мм с | 2 |  |
|  |  | Сбросной трубопровод |  |  |
| 1 | Beluga OSCO, «FLOW TRONICS» (Бельгия),ООО «НЭКО» (СПб, РФ) | Стационарный ультразвуковой расходомер «Допплер» для частично или полностью заполненных труб и каналов | 2 | 1раб, 1рез. на складе |
|  |  | Воздуходувная станция |  |  |
| 1 | WL 400-0.6 TURBOWIN | Турбовоздуходувка центробежная с прямым приводом Q=24000 м³/час N=300кВт | 3 | 2 раб., 1 рез. |

4.2.6 Номенклатура и качество выпускаемой продукции

Готовой продукцией для технологического процесса является биологически очищенные сточные воды.

Расчетные показатели очистки сточных вод по основным загрязняющим веществам приведены в таблице 4.7. Выходные показатели отвечают допустимым концентрациям ПДК по нормативу допустимого сброса.

Таблица 4.7 – Качество очистки сточных вод по основным показателям

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Вход | Э МО, % | После МО | Э БО, % | После БО | Допустимая концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | ХПК | мгО2/дм3 | 369,81 | 12,4 | 324,11 | 75,3 | 80,0 | 80,0 |
| 2. | БПК5 | мгО2/дм3 | 170,33 | 5,8 | 160,43 | 95,0 | 8,0 | 8,0 |
| 3. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 182,50 | 30,0 | 127,75 | 92,2 | 10,0 | 10,0 |
| 4. | Азот аммонийный (N-NH4) | мг/дм3 | 45,95 | 0,0 | 45,95 | 97,8 | 1,0 | 1,0 |
| 5. | Азот нитритов (N-NO2) | мг/дм3 | 0,07 | 0,0 | 0,07 | - | 0,1 | 0,1 |
| 6. | Азот нитратов (N-NO3) | мг/дм3 | 0,16 | 0,0 | 0,16 | - | 11,0 | 11,0 |
| 7. | Фосфор фосфатов (Р-PO4) | мг/дм3 | 3,38 | 0,0 | 3,38 | 79,3 | 0,7 | 0,7 |
|  | Примечание: | Э | - | эффективность |  |  |  |
|  |  | МО | - | механическая очистка |  |  |
|  |  | БО | - | биологическая очистка |  |  |

Как видно из таблицы 4.7, при реконструкции обеспечивается достижение всех требования к очищенным сточным водам.

Основные технологические параметры реконструируемых ОСКЛ г. Ульяновска представлен в таблице 4.8.

Таблица 4.8

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Расход сточных вод |  |  |
|  | Среднесуточный расход сточных вод | м3/сут | 100 000,0 |
|  | Среднечасовой расход | м3/ч | 4 166,7 |
|  | Среднесекундный расход | л/с | 1 157,4 |
|  | Коэффициент часовой неравномерности | - | 1,174 |
|  | Максимальный часовой расход | м3/ч | 5 625,0 |
|  | Коэффициент суточной неравномерности | - | 1,150 |
|  | Максимальный суточный расход | м3/сут | 115 000,0 |
|  | Общий коэффициент неравномерности | - | 1,350 |
| 2. | Механическая очистка |  |  |
|  | ВВ сточных вод перед ПО | мг/дм3 | 182,50 |
|  | Эффективность осветления | % | 30,0 |
|  | ВВ сточных вод после ПО | мг/дм3 | 127,75 |
|  | Масса сырого осадка | кг/сут | 5 474,9 |
|  | Концентрация сырого осадка (W=95%) | кг/м3 | 50,0 |
|  | Количество всплывающих веществ первичных отстойников | м3/сут | 2,2 |
|  | Количество сырого осадка | м3/сут | 109,5 |
| 3. | Биологическая очистка |  |  |
|  | ВВ сточных вод перед аэротенками | мг/дм3 | 127,75 |
|  | БПК5 сточных вод перед аэротенками | мг/дм3 | 160,43 |
|  | Доза ила в аэротенке | кг/м3 | 3,00 |
|  | Доза ила в возвратном и избыточном иле | кг/м3 | 7,15 |
|  | Масса избыточного ила (прирост ила по сухому веществу) | кг/сут | 14 021,0 |
|  | Масса ила, выносимого из вторичных отстойников | кг/сут | 1 000,0 |
|  | Масса избыточного ила на обезвоживание | кг/сут | 13 021,0 |
|  | Количество избыточного ила | м3/сут | 1 820,6 |
|  | Степень рециркуляции возвратного ила | - | 0,72 |
|  | Степень внутренней рециркуляции иловой смеси | - | 2,45 |
|  | Расход воздуха на аэрацию аэротенков | м3/ч | 41 750 |
| 4. | Химическая дефосфотация |  |  |
|  | Масса реагента (гидроксохлорид алюминия) по активной части | кг/сут | 165,3 |
|  | Масса товарного реагента 17% | кг/сут | 972,6 |
|  | Количество реагента 10% (100 г/л) | м3/сут | 0,78 |
|  | Концентрация рабочего раствора реагента | г/л (кг/м3) | 100,0 |
|  | Количество реагента 10% (100 г/л) | м3/сут | 1,33 |
| 5. | Потребность в воздухе | м3/ч | 47 590 |
|  | Верхние каналы аэротенков, 2 шт. | м3/ч | 1 360 |
|  | Каналы иловой смеси, 8 шт. | м3/ч | 1 280 |
|  | Каналы-смесители, 8 шт. | м3/ч | 1 280 |
|  | Аэротенки (8 шт.) | м3/ч | 41 750 |
|  | Верхние каналы вторичных отстойников, 12 шт. | м3/ч | 960 |
|  | Сборный канал вторичных отстойников, 1 шт. | м3/ч | 960 |

4.2.7 Количество и состав вредных выбросов в атмосферу

Основными источниками выделения загрязняющих веществ являются:

- открытые водные поверхности очистных сооружений, с которых происходит выделение загрязняющих веществ в виде газов и паров;

- вентиляционные выбросы из зданий лаборатории АБК, здания механической очистки, здания доочистки и УФ обеззараживания, котельной, механической мастерской;

- движение и работа а/т по территории очистных сооружений.

Перечень источников загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации ОСКЛ представлен в таблице 4.9.

В процессе эксплуатации существующих и проектируемых источников загрязнения в атмосферу выделяются следующие вредные вещества, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух: диЖелезо триоксид, марганец и его соединения, азота диоксид, аммиак, азота оксид, гидрохлорид, углерод (сажа), ангидрид сернистый, дигидросульфид, углерод оксид, метан, смесь предельных углеводородов С1-С5, смесь углеводородов предельных С6-С10, алканы С12-С19, бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен), пентилены (амилены), бензол, метилбензол (толуол), диметилбензол (ксилол), этилбензол, гидроксибензол (Фенол), Формальдегид, этантиол (этилмеркаптан), кислота серная, хлор, смесь природных меркаптанов (одорант), керосин, пыль неорганическая SiO2 70-20%. пыль абразивная.

5 Сведения о сырьевой базе и потребности производства в воде и топливно-энергетических ресурсах

Исходным сырьем рассматриваемого технологического процесса являются сточные воды, поступающие на ОСКЛ на очистку, характеристика которых приведена в таблице 4.4. Готовой продукцией для данного технологического процесса является биологически очищенная вода с характеристиками, приведенными в таблице 4.7.

Вспомогательными ресурсами, используемыми для получения готовой продукции, являются:

Реагенты.

Сжатый воздух.

Электроэнергия.

Топливо-энергетические ресурсы.

Сведения об источниках поступления ресурсов

| Наименование ресурса и его характеристика | Источник поступления |
| --- | --- |
| Электроэнергия |  |
| Вода питьевая |  |
| Вода техническая |  |
| Сжатый воздух | От насосно-воздуходувной станции |

Сведения о потребности в реагентах для технологических нужд приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Сведения о потребности в реагентах для технологических нужд

| № пп | Показатель | Ед. измер. | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Масса реагента (гидроксохлорид алюминия) по активной части | кг/сут | 165,3 | жидкость |
| 2 | Масса товарного реагента 17% | кг/сут | 972,6 |  |
| 3 | Количество реагента 10% (100 г/л) | м3/сут | 0,78 |  |
| 4 | Концентрация рабочего раствора реагента | г/л (кг/м3) | 100,0 |  |
| 5 | Количество реагента 10% (100 г/л) | м3/сут | 1,33 |  |

Доставка всех реагентов на площадку очистных сооружений осуществляется автотранспортом.

Сведения о потребности в электроэнергии для технологических нужд ОСКЛ представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Сведения о потребности в сжатом воздухе для технологических нужд ОСКЛ представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3

| Наименование показателя | Ед. измер. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Потребность в воздухе всего | м3/ч | 47 590 |
| Верхние каналы аэротенков, 2 шт. | м3/ч | 1 360 |
| Каналы иловой смеси, 8 шт. | м3/ч | 1 280 |
| Каналы-смесители, 8 шт. | м3/ч | 1 280 |
| Аэротенки (8 шт.) | м3/ч | 41 750 |
| Верхние каналы вторичных отстойников, 12 шт. | м3/ч | 960 |
| Сборный канал вторичных отстойников, 1 шт. | м3/ч | 960 |

6.1 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства

В процессе эксплуатации ОСКЛ ожидается образование следующих видов отходов производства и потребления 1 - 5 классов опасности, в том числе:

- от основной производственной деятельности очистных сооружений: лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации практически неопасный; осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод практически неопасный; смесь осадков механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод, выдержанная на площадках стабилизации, практически неопасная; отходы полипропиленовой тары незагрязненной;

- от вспомогательной производственной деятельности: обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более); шлак сварочный; тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содерж. менее 5 %); тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%); пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%; отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные; лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные; абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов; стружка черных металлов несортированная незагрязненная; отходы при очистке котлов от накипи; обрезки вулканизованной резины; остатки и огарки стальных сварочных электродов; всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений; мусор с решеток дождевой (ливневой) канализации, содержащий преимущественно материалы, отходы которых отнесены к V классу опасности; осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный;

- от хозяйственно-бытовой деятельности: мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства; резиновая обувь отработанная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); смет с территории предприятия практически неопасный; светильники со светодиодными элементами в сборе, утратившие потребительские свойства.

6.2 Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов

В задании на проектирование не предусмотрены требования об использовании возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов.

7 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное или постоянное пользование

Проект реконструкции очистных сооружений выполняется в границах существующего отвода территории.

При решении схемы планировочной организации земельного участка учитывались санитарные, противопожарные, природоохранные требования, рациональные людские и транспортные потоки с учетом планировочной застройки прилегающей территории.

Планировка площадки предприятия обеспечивает наиболее благоприятные условия для производственного процесса и труда, рациональное и экономное использование земельного участка.

Изъятие земельных участков у иных собственников во временное или постоянное пользование не требуется.

8 Сведения о категории земель, на которых располагается объект

Проектируемый объект реконструкции очистных сооружений расположен по адресу: РФ, Ульяновская область, город Ульяновск, Заволжский район, в районе с. Красный Яр, севернее Полигона ТБО, кадастровый номер 73:24:020914:140.

Категория земель – земли комунально-складских предприятий и организаций.

9 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков

В связи с тем, что изъятие земельных участков во временное или постоянное пользование при разработке проекта не предусмотрено, возмещение убытков правообладателям земельных участков не требуется.

10 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований

Принятые в проекте технические решения не затрагивают авторских прав и не нарушают зарегистрированных патентов в области очистки сточных вод.

11 Технико-экономические показатели проектируемых объектов

Технико-экономические показатели по этапам строительства представлены в таблице 11.1

Таблица 11.1 – Основные технико-экономические показатели

| Наименование показателя | Единица измерения | Расчетные показатели |
| --- | --- | --- |
| Расход сточных вод | м3/сут. | 100 000 |
| Численность работающих: - персонал основного производства | чел. | 7 |
| Установленная электрическая мощность | кВт |  |
| Расчетная электрическая мощность | кВт |  |

12 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий

Данным проектом не предусмотрена разработка и согласование специальных технических условий.

13 Данные о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест

Проектный состав эксплуатационного персонала, занятого в основном производстве, предусмотрен на основании «Рекомендаций по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства», утвержденных Приказом Госстроя России № 66 от 22.03.99 г.

В данном разделе представлен эксплуатационный персонал, задействованный на реконструируемых и вновь проектируемых сооружениях.

Режим работы: круглогодичный, ежедневный, 24 ч/сут.

Число смен – 2.

Продолжительность смены – 12 часов.

Количество бригад – 4.

Количество обслуживающего персонала в смену представлено в таблице 13.1.

Таблица 13.1

| № пп | Должность | Группа произв. процессов | Чел. в смену, статус | Перечень обслуживаемых сооружений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начальник смены, диспетчер | 1а | 1 (сущ.) |  |
| 2. | Оператор очистных сооружений | 3б | 2 (сущ.) | первичные отстойники, ацидофикаторы, аэротенки, вторичные отстойники |
| 3. | Машинист компрессорных и насосных установок | 1в | 1 (сущ.) | ВДС, ИНС, НС активного ила |
| 4. | Слесарь-ремонтник | 1в | 1 (сущ.) | все сооружения |
| 5. | Коагуляторщик | 3б | 1 (нов.) | станция дефосфотации |
| 6. | Слесарь КИПиА | 1в | 1 (нов.) | обслуживание приборов КИПиА |

Количество персонала в смену – 7 чел.

Персонал с инвалидностью и ограниченными физическими возможностями в штатном расписании не предусмотрен.

14 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений

При проектировании проводились следующие расчеты:

- расчеты сооружений проведены по нормам и рекомендациям СП 32.13330.2012 – актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, ATV-DVWK-A131E;

- конструктивные элементы сооружений рассчитаны с применением вычислительных комплексов Autodesk Robot Structural Analysis 2017, Structure CAD и вспомогательных программ системы SCAD Office. Для расчета на прочность, устойчивость и динамические воздействия на здания и сооружения использовалась программа SCAD версия 21.1;

- разработка сметной документации выполнена с использованием программы Гранд-СМЕТА версия 7.3.4.

Оформление проектной документации выполнено с применением следующих программ: Autodesk AutoCAD 2017, Microsoft Office Visio 2010, Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010, Adobe Acrobat ХI Pro.

15 Обоснование возможности осуществления строительства объекта по этапам строительства с выделением этих этапов

Проектом предусмотрено обеспечение бесперебойного процесса очистки сточных вод без выделения этапности строительства.

16 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения

Проектом не предусмотрен снос (демонтаж) существующих производственных объектов на территории ОСКЛ.

Предусмотренное проектом новое строительство объектов очистных сооружений канализации не затрагивает поселения, следовательно переселение людей не требуется.

Участок строительства расположен в границах предприятия.

| Таблица регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера страниц по верхней нумерации | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. | Дата |
|  | Изме-ненных | Заме-ненных | Новых | Аннули-рованных |  |  |  |  |

# Text boxes

АО «МАЙ ПРОЕКТ»

Свидетельство № 0014.8-2009-7722508950-П-30 от 05 ноября 2015 г.

Заказчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска

Реконструкция сооружений биологической очистки на очистных сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ)

Проектная документация

Раздел 1 «Пояснительная записка»

8329-ПЗ

Том 1

2019

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

АО «МАЙ ПРОЕКТ»

Свидетельство № 0014.8-2009-7722508950-П-30 от 05 ноября 2015 г.

Заказчик – Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска

Реконструкция сооружений биологической очистки на очистных сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ)

Проектная документация

Раздел 1 «Пояснительная записка»

8329-ПЗ

Том 1

2019

Генеральный Директор	Н.Ф. Фуртаев

Главный инженер проекта	Д.А. Мельников

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Содержание тома

Содержание тома

8329-ПЗ-С

Состав проекта

8329-СП

8329-СП