ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту: «Реконструкция сооружений биологической очистки на очистных сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ)» УМУП «Ульяновскводоканал», г. Ульяновск

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Заказчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска |
|  | Основание для проектирования | Федеральный проект «Оздоровление Волги». Срок действия проекта: 01.01.2019-31.12.2024 гг. |
|  | Объект | Очистные сооружения канализации Левобережья (ОСКЛ) г. Ульяновска. |
|  | Сведения об участке (местоположение, район, пункт, площадка строительства) | Ульяновская область, город Ульяновск, Заволжский район, в районе с. Красный Яр, севернее Полигона ТБО, кадастровый номер 73:24:020914:140 |
|  | Назначение объекта | Круглосуточная биологическая очистка канализационных сточных вод Левобережной части г. Ульяновска. |
|  | Вид строительства | Реконструкция. |
|  | Цель проекта | Реконструкция очистных сооружений канализации с применением наилучших доступных технологий и приведением сбрасываемых сточных вод к нормативам, установленным действующим законодательством. |
|  | Наименование проекта | Выполнение инженерных изысканий и разработка проектной документации по объекту: Реконструкция сооружений биологической очистки на очистных сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ) |
|  | Стадийность проектирования | В соответствии с постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.08 (с изменениями и дополнениями): 1. Проектная документация. Перед выполнением Проектной документацией выполняются Основные технологические решения (ОТР) с утверждением Заказчика. |
|  | Требования к проектной документации | Состав проектной документации принять в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.08 №87, ст. 48 Градостроительного кодекса РФ и в соответствии с другими действующими нормативными документами и требуемым объемом работ. Состав и объем проектно-сметной документации, должен быть достаточным для проведения всех необходимых согласований контролирующих организаций и государственной экспертизы. |
|  | Требования по вариантной и конкурсной разработке проектных решений | Не требуется. Разрабатывается один вариант технологической схемы, согласованный Заказчиком на стадии ОТР. |
|  | Инженерные изыскания | Выполняются генпроектировщиком. Инженерные изыскания выполнить в объёме, необходимом для разработки проектной документации, а также прохождения экспертизы. По инженерным изысканиям выполнить: - Инженерно-геодезические изыскания в соответствии с ВСН 30-81, СП 47.13330.2012, СП 11-104-97 и ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. - Инженерно-геологические изыскания в соответствии с СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства» и СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96». - Инженерно-гидрометеорологические изыскания в соответствии с СП 11-103-97. - Инженерно-экологические изыскания в рамках подготовки проектной документации для строительства выполнить с учетом требований СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания» и СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства». До начала производства работ по инженерных изысканий согласовать с Заказчиком задание на производство инженерных изысканий. |
|  | Обследование строительных конструкций реконструируемых зданий и сооружений | Выполнить обследование несущих и ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений, попадающих под реконструкцию, с составлением отчетов об их состоянии и возможности их реконструкции. |
|  | Проектная организация | Определяется на основании процедуры торгов. |
|  | Требования к проектной организации | Наличие разрешительных документов на проведение данного вида работ. Должен являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования Должен быть сертифицирован по стандартам ISO не ниже 9001. |
|  | Требование к проведению государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | Генпроектировщик предоставляет заказчику положительное заключение государственной экспертизы Проектной документации и результатов Инженерных изысканий, положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ. |
|  | Источник финансирования | Бюджет Ульяновской области, бюджет муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год; Бюджет Ульяновской области, бюджет муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 год. |
|  | Исходно- разрешительная документация, данные для проектирования, предоставляемая Заказчиком | Градостроительный план земельного участка; Генплан объекта реконструкции с размещением зданий, сооружений, коммуникаций. М 1:500; Ситуационный план М 1:2000; Технические условия на подключение к инженерным сетям и коммуникациям: водоснабжения; хозяйственно-бытовой канализации; производственной канализации; электроснабжения; теплоснабжения; связи и др.; Исполнительная документация на реконструируемые здания и сооружения; Данные по энергопотреблению ОСКЛ с разрешённой к использованию мощностью; Действующее на момент прохождения экспертизы Разрешение на сброс загрязняющих веществ в водные источники; Существующие тома ПДВ и СЗЗ. Исходные данные от МЧС для разработки раздела ИТМ ГО и ЧС (при проектировании). Перечень исходных данных, необходимых для проектирования, может дополняться в процессе разработки ПД |
|  | Особые условия строительства | Застроенность территории. Реконструкция в условиях действующих очистных сооружений без остановки технологического процесса очистки сточных вод и обработки осадка. Проектные решения должны обеспечить возможность проведения реконструкции без остановки всех существующих стадий очистки сточных вод и обработки осадка. Высокий уровень грунтовых вод. |
|  | Требования по ассимиляции производства | Максимально использовать существующие планировки здания, сети и инженерные коммуникации действующего объекта. |
|  | Мощность объекта | Проектная производительность существующих сооружений: – суточный расход – 200 000 м3/сут, – максимальный часовой расход – 12000 м3/ч. Фактический приток сточных вод (2016-2018 гг.): – суточный расход – 84741 м3/сут, – максимальный часовой расход – 5 296 м3/ч. Проектную производительность реконструируемых ОСКЛ принять 100 тыс. м3/сут в соответствии с генеральной схемой водоснабжения и водоотведения, с возможностью увеличения производительности при необходимости до 200 тыс. м3/сут (перспективное развитие). Проектную производительность уточнить при разработке проектной документации. |
|  | Границы проектирования | В границах действующих очистных сооружений, без внешних сетей. Начало проектирования: после предварительной механической очистки ОСКЛ. Конец проектирования: сбросной коллектор. В границы проектирования входит канал перед первичными отстойниками, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары, Иловая насосная станция (ИНС), Дренажная насосная станция (ДНС) Здание воздуходувных и Диспетчерская. При реконструкции используются существующие колодцы и трубопроводы. Все РП, РУ и ТП, а также электрические, слаботочные и тепловые сети, связанные с технологическими комплексами. Механически обезвоженный осадок: на иловые карты. |
|  | Режим работы производства | Режим работы: круглогодичный, ежедневный, 24 ч/сут. Число смен – 2. Продолжительность смены – 12 часов. Количество бригад – 4. |
|  | Исходные данные по качеству воды, поступающей на очистку | Расчетные значения загрязняющих веществ поступающих сточных вод в приложении 1 к техническому заданию |
|  | Объём проектирования | Проектная документация должна быть разработана в объёме, установленном «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.08 (с изменениями и дополнениями)). При разработке проектной и рабочей документации: по биологической очистке: предусмотреть реконструкция существующих сооружений под технологию нитри-денитрификации и дефосфотации с реконструкцией системы аэрации, установкой погружных насосов и погружных механических мешалок для обеспечения рециркуляции иловой смеси и необходимой гидродинамической обстановки в емкостных сооружениях; реконструкция насосно-воздуходувной станции с модернизацией оборудования; выполнить реконструкцию, связанных с технологическими комплексами систем КИПиА, слаботочки, электроснабжения и теплоснабжения; расчеты сооружений биологической очистки выполнить с применением математического моделирования биологических процессов, таких как программный комплекс GPS-X не ниже версии 6.5 и/или на основе математических моделей ASM, EAWAG; предусмотреть биолого-реагентное удаление фосфатов; предусмотреть локальную автоматизацию подачи воздуха в аэротенки по показаниям датчиков растворенного кислорода; ревизия сбросного трубопровода и водовыпуска; по всем этапам очистки: предусмотреть реконструкцию и модернизацию трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры и устройств с восстановлением рабочего ресурса; технологическая схема, оборудование, места размещения оборудования, трубопроводов и сооружений согласовываются с Заказчиком, виды и объём работ по реконструкции и новому строительству сооружений, трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры, устройств определяются с учётом дефектных ведомостей и актами обследования; в составе проектной документации выполнить раздел «Полная АСУ ТП»; в составе проектной документации предусмотреть демонтаж выведенных из эксплуатации зданий и сооружений. |
|  | Требования к технологической части проекта | Технологические решения должны соответствовать требованиям СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», ИТС 10-2015 «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем». Технологические решения разработать в составе раздела «Основные технологические решения» (ОТР) с согласованием Заказчика. Обеспечить разработку проекта с использованием наилучших доступных технологий и энергоэффективного оборудования. Проектом предусмотреть энергосберегающие и энергоэффективные технологии. Предусмотреть проектом оборудование КИПиА (современные приборы контроля технологических процессов), позволяющее внедрить современные средства автоматизации и управления производственным процессом (АСУ ТП). Проектом предусмотреть минимизацию землеотвода очистных сооружений. |
|  | Требования к подбору технологического оборудования | Перечень основного технологического оборудования и производителей согласовать с Заказчиком на этапе ОТР. Общие требования к оборудованию: Предусмотренное проектом оборудование должно соответствовать действующим в РФ стандартам, нормам и правилам. Оборудование иностранного производства должно иметь сертификаты соответствия требованиям российских стандартов и комплект технической документации на русском языке. Должно обеспечивать гарантируемые технологические параметры. Должно исключать протечки рабочих жидкостей и смазок (через стыки, уплотнения и т.п.) на пол помещений или транспортных коридоров. Конструкция и комплект прилагаемых приспособлений должны обеспечивать быструю и удобную замену смазок, рабочих жидкостей, быстроизнашивающихся деталей, без загрязнения пола помещений. Должно обеспечивать безопасность при его работе, ремонте и обслуживании. Должно быть укомплектовано (по согласованию с Заказчиком) необходимыми площадками обслуживания. Оборудование должно быть, по возможности, унифицировано в части применяемых комплектующих (механические части, такие как подшипники или подшипниковые узлы, электронные блоки, смазочные материалы и специальный ремонтный инструмент и приспособления, т.п.). В местах, где присутствуют агрессивные среды и влага, предусмотреть защиту электрооборудования КИПиА от воздействия этих сред, либо расположить данное оборудование в отдельных помещениях, не связанных с технологическими процессами. По всем проектируемым и реконструируемым объектам в составе проектной документации должны быть представлены расчеты электрических нагрузок. При значительных электрических нагрузках, которые могут привести к перегрузу существующих трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, предусмотреть их модернизацию, при необходимости замену трансформаторов, ячеек, коммутационных аппаратов и т.д. или строительство новых РП, РУ, ТП. Применяемое оборудование должно быть долговечным и ремонтнопригодным, укомплектовано (по согласованию с Заказчиком) комплектом запасных частей на период не менее 3-х лет. Применяемое оборудование должно гарантировано обеспечивать возложенные на него функции. В случае применения импортного оборудования: производитель применяемого оборудования должен иметь развитую сеть сервисных центров на территории РФ. Применяемое оборудование должно соответствовать требованиям к энергосберегающим технологиям. Все поверхности оборудования, соприкасающиеся с агрессивными средами, должны быть изготовлены из материалов стойким к этим средам. Оборудование, используемое во взрыво-, пожароопасных, влажных помещениях должно быть соответствующего исполнения, обеспечивающее безопасную эксплуатацию. Особые требования: В качестве аэрационной системы предусмотреть мембранную на основе торообразных аэраторов производительностью 6-20 нм3/ч, система должна поставляться в комплексе с воздушными стояками и элементами крепления. Перемешивающее оборудование: электромеханические погружные мешалки. Насосное оборудование для внутреннего рецикла: горизонтальный пропеллерный насос, погружной «мешалка в трубе». Турбокомпрессорное оборудование: с регулируемой производительностью, центробежного типа, регулировка от 100% до 45% при постоянном избыточном давлении. Регулировка производительности должна быть обеспечена за счет изменения скорости вращения компрессора с применением электрических преобразователей частоты питающего напряжения. Затворы, запорно-регулирующая арматура, подвижные водосливы, обеспечивающие технологический процесс, должны иметь электропривод. Затворы, водосливы и их рамы должны быть выполнены из нержавеющей стали. Оборудование КИПиА должно включать в себя монтажные устройства; Перечень оборудования КИПиА согласовать с Заказчиком; Предусмотреть прокладку и монтаж силовых кабелей управления и контроля внедряемого оборудования; Оборудование должно быть оснащено шкафами управления, подъёмно-опускными устройствами, узлами крепления к строительным конструкциям. Выбранное оборудование и устройства должны быть интегрированы в проектируемую АСУТП. |
|  | Требования к автоматизации | Предусмотреть установку приборов контроля и учета количества очищаемой воды и основных технологических параметров очистки, энергетических параметров оборудования технологических комплексов (ТК). Предусмотреть установку систем автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ, согласно постановления правительства РФ №263 от 13 марта 2019 года. Предусмотреть полную автоматизацию с телеуправлением и диспетчеризацией всех сооружений, с системой верхнего уровня АСУ ТП. |
|  | Требования к результатам работы | Показатели качества очищенных сточных вод должны соответствовать, мг/дм3: Взвешенные вещества – 10; БПК5 – 8; ХПК – 80; Фосфат-ионы (по Р) – 0,7; Аммоний-ион – 1 (по N); Нитрит-анион – 0,1 (по N); Нитрат-анион – 49,0 (по N). |
|  | Этапы реконструкции | Без выделения этапов строительства. |
|  | Требование и условия к разработке природоохранных мероприятий | В соответствии с действующими нормативами РФ. |
|  | Необходимость сокращения санитарно-защитной зоны (СЗЗ) | Нет. |
|  | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Архитектурно-строительные решения по строительству зданий и сооружений принять с учетом климатических условий района строительства и геологических условий площадок строительства. Решения по внешнему виду и внутренней отделке зданий и сооружений выполняются с учётом дефектных актов, предложений Заказчика, категорий по пожароопасности, действующих нормативных документов по теплозащите зданий. Конструктивные решения принимаются с учётом данных инженерных изысканий, климатических условий площадки строительства, заключения по обследованию существующих строительных конструкций на предмет дальнейшей их безопасной эксплуатации, действующих норм и правил. Защиту строительных конструкций от коррозии предусмотреть в соответствии с требованиями НТД. Для сооружений из железобетона необходимо предъявлять повышенные требования прочности и стойкости к воздействию окружающей среды. Объемно-планировочные решения должны быть обоснованы и обеспечивать (предусматривать): - необходимую номенклатуру, компоновку и площади объектов производственного, вспомогательного и иного значения, - санитарно-бытовые помещения, - удобную схему разъездов. Площадки обслуживания и лестницы должны отвечать требованиям промышленной безопасности. Все конструктивные решения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Отделку внутренних помещений выполнить согласно функциональному назначению и нормативным требованиям. |
|  | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующими нормативами РФ. |
|  | Требования к методу составления сметной документации | Сметную документацию разработать в двух уровнях цен: 1) базисном уровне цен 2000 года по состоянию на 1 января 2001 года; 2) текущем уровне цен. Сметную документацию разработать с использованием территориальных единичных расценок (ТЕР-2001 по Ульяновской обл.) в редакции 2014 года. |
|  | Градостроительные решения, генплан, благоустройство, озеленение | Новое проектирование и корректировку проектной документации проводить в границах существующей площадки очистных сооружений, в увязке с существующими сооружениями. Генеральный план разработать в соответствии с требованиями технологии и организации производства. Проектом предусмотреть благоустройство территории в рамках проектируемых объектов. |
|  | Требования о количестве экземпляров проектной документации | Количество экземпляров проектной документации: на бумажном носителе – 4 экз.; в электронном виде-1 экземпляр. |
|  | Документы, предоставляемые Генпроектировщиком Заказчику | Материалы на электронных носителях предоставляются в формате; чертежи и схемы передать в форматах PDF и AutoCAD, ОПЗ в формате Word, сметы в формате Excel. Обеспечить конфиденциальность сведений и информации, касающихся данного объекта проектирования, выполнения ПИР и полученных результатов. Проектные спецификации выдать дополнительно в электронном виде в формате Excel. |
|  | Срок выполнения работ | С момента заключения муниципального контракта до: в 2019 году – 01.12.2019, в 2020 году – 01.03.2020. |